Приложение

УТВЕРЖДЕНА

приказом Заместителя генерального директора по производству – Исполнительного директора АО «ЕРП»

ООО «Норникель - ЕРП»,

управляющей организации АО «ЕРП»

от 08.09.2022 №ЕРП/244-п

ИНСТРУКЦИЯ

«ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ АО «ЕРП»

(в редакции от 21.02.2023 № ЕРП/039-п, от 20.03.2023 № ЕРП/059-п)

Введено взамен: Положения «Порядок проведения огневых работ на судах АО «ЕРП» (П ЕРП 02.9-003-2021), Положения «Порядок проведения огневых работ на береговых объектах защиты АО «ЕРП» (П ЕРП 02.9-002-2021), утверждённых приказом Заместителя генерального директора по производству - Исполнительного директора АО «ЕРП» ООО «Норникель – ЕРП», управляющей организации АО «ЕРП» от 13.07.2021 № ЕРП/174-п, Инструкции № 21-2017 «О мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ», утверждённой 22.02.2017 главным инженером АО «ЕРП»

Дата введения: 08.09.2022.

- СОДЕРЖАНИЕ:

1.	ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

НАЗНАЧЕНИЕ	3

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	3

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ	3

2.	ГЛОССАРИЙ	4

2.1	ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА	4

2.2	СОКРАЩЕНИЯ	7

3.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	8

4.	РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОГНЕВЫХ РАБОТ	12

5.	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ РАБОТ НА ВРЕМЕННЫХ МЕСТАХ	20

6.	ПРОВЕДЕНИЕ ОГНЕВЫХ РАБОТ	25

6.1.	ОБЩИЕ ПРАВИЛА	25

6.2.	ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ ВНУТРИ ЕМКОСТЕЙ, АППАРАТОВ, КОЛОДЦЕВ	28

6.3.	ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ	30

6.4.	ГАЗОСВАРОЧНЫЕ И ГАЗОРЕЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	32

6.5.	ПАЯЛЬНЫЕ РАБОТЫ	36

6.6.	ВАРКА БИТУМОВ, МАСТИК И СМОЛ	37

6.7.	РАБОТА ШЛИФОВАЛЬНЫМ И АБРАЗИВНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ	38

7.	ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ	39

8.	ССЫЛКИ	44

ПРИЛОЖЕНИЯ	46

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОТОКОЛ АТТЕСТАЦИИ СВАРОЧНОГО ПОСТА	47

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА НАРЯДА–ДОПУСКА	49

ЧЕК – ЛИСТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОГНЕВЫХ РАБОТ	57

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ НАРЯДОВ-ДОПУСКОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОГНЕВЫХ РАБОТ (Специалист по ПБ)	58

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ НАРЯДОВ-ДОПУСКОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОГНЕВЫХ РАБОТ (в СП)	59

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ	61

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ЖУРНАЛ ИСПЫТАНИЯ И РЕМОНТА ГАЗОПЛАМЕННОЙ АППАРАТУРЫ	62

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОВЕРОК И ИСПЫТАНИЙ ПАЯЛЬНОЙ ЛАМПЫ	63

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ГРАНИЦЫ ВЗРЫВООПАСНЫХ И ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ	64

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Инструкция «Организация безопасного проведения огневых работ на объектах АО «ЕРП» (далее - Инструкция) устанавливает основные требования в области пожарной безопасности в процессе организации и проведения огневых работ на объектах АО «ЕРП» (далее – Общество).

Настоящая Инструкция разработана с учетом требований:

- Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

- Приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением».

- Приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ».

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящая Инструкция обязательно для исполнения работниками Общества, задействованных в процессе организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества.

Структурные подразделения Общества при оформлении договоров с подрядными организациями, осуществляющими выполнение ремонтных и огневых работ на объектах Общества, обязаны включать в условия договора пункт о неукоснительном выполнении подрядной (сервисной) организацией требований настоящей Инструкции.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ

Инструкция является локальным нормативным документом постоянного действия.

Инструкция подлежит обязательному пересмотру и актуализации после 01.01.2027, а также до указанной даты - при внесении изменений в законодательство, регулирующее порядок проведения огневых работ.

ГЛОССАРИЙ

  - ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

| ВРЕМЕННОЕ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ РАБОТ |  | – |  | место, на котором огневые работы выполняются периодически и связаны с ремонтом оборудования, трубопроводов, коммуникаций, зданий и сооружений, а также с подключением к действующим коммуникациям законченных строительством объектов. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕЙСТВУЮЩИЙ ВЗРЫВООПАСНЫЙ И ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫЙ ОБЪЕКТ (ОБОРУДОВАНИЕ) |  | – |  | здания, сооружения, технологические установки, оборудование (трубопроводы), агрегаты соответствующей категории по взрывопожарной и пожарной опасности (А, Б, Ан, Бн) в пределах ограждающих конструкций и границах взрывоопасных зон, определяемых по Правилам устройства электроустановок, находящиеся в работе (заполнены горючей загрузкой, включенные в технологический процесс в соответствии с проектными решениями). |  |
| МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |  | – |  | действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности. |  |
| ОПАСНАЯ ЗОНА |  | – |  | пространство между местом производства работ, потенциально опасных за счёт поражающего или вредного для человека воздействия, и границей, где такое воздействие маловероятно при соблюдении технологии производства. |  |
| ПОЖАР |  | – |  | неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. |
| ПОСТОЯННОЕ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ РАБОТ (СВАРОЧНЫЙ ПОСТ) |  | – |  | место, организуемое в специально оборудованных помещениях или на открытых площадках, на которых исключено образование пожаровзрывоопасных концентраций паров опасных веществ (вне взрывоопасных зон), ежедневно выполняются огневые работы и предусмотрены меры пожарной безопасности на весь период времени их выполнения. |
| РАБОЧАЯ ЗОНА |  | – |  | центральная часть опасной зоны, в которой выполняются огневые работы (котлован, траншея, газопровод, газовое оборудование и т.п.), с прилегающей территорией, на которой размещается техника, непосредственно участвующая в огневых работах (трубоукладчики, автокраны, экскаваторы, сварочные агрегаты и т.д.), размерами равной величине охранной зоны. |
| РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТ |  | – |  | лицо, ответственное за проведение огневых работ. |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ |  | – |  | персонал производственных цехов и участков, осуществляющий эксплуатацию установленного в них оборудования. |
| ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |  | – |  | специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом. |
| ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА |  | – |  | производственные площадки Общества, включая территорию, здания, сооружения, помещения (в т.ч. офисные), опасные производственные объекты, технические устройства (применяемые на опасных производственных объектах), дороги, транспортные средства (в т.ч. суда Общества), специальная техника, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество, образующие единое целое и предполагающие использование их по общему технологическому и (или) производственному назначению. |
| СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП) |  | – |  | структурное подразделение (производственное подразделение) Общества с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своих компетенций, вовлеченное в процесс производства продукции и оказания услуг Обществом, имеющее собственную организационную структуру, персонал. По смыслу настоящей Инструкции термин «Структурное подразделение» применяется и в отношении судовых экипажей Общества. |
| ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ВЫДАЧИ НАРЯДА-ДОПУСКА И ДОПУСКА К РАБОТАМ |  | – |  | руководитель структурного подразделения Общества/Филиала, где проводятся огневые работы, или должностное лицо его замещающее, назначенное приказом по Обществу/Филиалу. |
| АВАРИЯ | – | разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ. |  |
| ВЗРЫВООПАСНЫЙ (ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫЙ) ОБЪЕКТ | – | объект с потенциальной возможностью возникновения взрыва и развития пожара или возникновения пожара и последующего взрыва. |  |
| ВЗРЫВООПАСНАЯ ЗОНА | – | часть замкнутого или открытого пространства, в которой присутствует или может образоваться взрывоопасная среда в объеме, требующем специальных мер защиты при конструировании, изготовлении, монтаже и эксплуатации оборудования. |  |
| ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО | – | лицо, занимающее постоянно или временно в Обществе должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, либо выполняющее такие функции в Обществе по специальному полномочию. |  |
| ИНЦИДЕНТ | – | отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, отклонение от установленного режима технологического процесса. |  |
| НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | – | национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила), правила пожарной безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности. |  |
| ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ | – | все виды электросварочных, газосварочных, бензокеросиновых и паяльных работ, варка битума и смол, резка металла механизированным инструментом, а также другие работы, связанные с применением открытого огня (исключение составляет открытое горение, обусловленное ведением технологического процесса: технологические и утилизационные печи и т.д.), искрообразованием и нагреванием до температуры, способной вызвать воспламенение материалов и конструкций, покос травы и вырубка кустарников механизированным способом (при помощи бензо- и электроинструмента) в пределах взрывопожароопасных и пожароопасных зон. |  |
| ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ ПОЖАРА | – | факторы пожара, воздействие которых может привести к травме, отравлению или гибели человека и (или) к материальному ущербу. |  |
| ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ | – | средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития. |  |
| ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ПОДРЯДЧИК) | – | физическое или юридическое лицо, которое выполняет определенную работу по договору подряда, заключенному с Заказчиком в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации. |  |
| ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТА | – | состояние объекта (в т.ч. судна), при котором с регламентируемой вероятностью исключается возможность возникновения и развития пожара и воздействия на людей опасных факторов пожара, а также обеспечивается защита материальных ценностей |  |

  - СОКРАЩЕНИЯ

| ГГ | – | горючие газы |
| --- | --- | --- |
| ГЖ | – | горючие жидкости |
| ИТР | – | инженерно-технический работник |
| ЛВЖ | – | легковоспламеняющиеся жидкости |
| НКПР | – | нижний концентрационный предел распространения: минимальная концентрация горючих веществ (горючего газа или пара) в воздухе, при которой может произойти воспламенение или взрыв смеси (распространение пламени по смеси на любое расстояние) от ее соприкосновения с источником воспламенения, в объемных процентах |
| Общество | – | Акционерное общество «Енисейское речное пароходство» |
| СИЗ | – | средства индивидуальной защиты |
| Филиал | – | Филиалы Общества: Красноярский судоремонтный центр, Подтесовская РЭБ флота, Ермолаевская РЭБ флота, Таймырское районное управление |

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Ответственность за организацию, разработку и реализацию мер по обеспечению безопасности при проведении огневых работ на объектах Общества возлагается на руководителей структурных подразделений, а также должностных лиц, назначенных приказом Общества/Филиала ответственными за обеспечение пожарной безопасности, прошедших обучение мерам пожарной безопасности согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

- Для организации безопасного проведения огневых работ приказом Общества/Филиала назначаются ответственные лица и лица, их замещающие, из числа руководителей и ИТР структурных подразделений:

- имеющие право утверждать наряд-допуск;

- имеющие право выдавать наряд-допуск и допускать к работам;

- ответственные за подготовку к проведению работ;

- ответственные за проведение работ (руководители работ).

- Не допускается:

- утверждение наряда-допуска на проведение огневых работ лицом, выдавшим наряд-допуск;

- выдача наряда-допуска лицом, ответственным за подготовку и проведение работ.

- Огневые работы сопровождаются наличием ряда опасных производственных факторов, влияющих на возникновение пожара:

- повышение температуры поверхностей оборудования, материалов;

- опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой может привести к пожару;

- искры, брызги и выбросы расплавленного металла, раскалённых частиц абразива;

- взрывоопасность.

- Места проведения сварочных и других огневых работ могут быть:

- постоянными;

- временными.

- Постоянные места проведения огневых работ (сварочные посты) организуются на объектах Общества в местах, на которых исключено образование пожаровзрывоопасных концентраций паров опасных веществ (вне взрывоопасных зон), ежедневно выполняются огневые работы и предусмотрены меры пожарной безопасности на весь период времени их выполнения. Постоянные места выполнения огневых работ должны быть обозначены надписью: «Граница огневых работ».

- Сварочные посты необходимо размещать:

- на открытых площадках, не относящихся к категории АН, БН и ВН по пожарной опасности;

- в отдельных помещениях (кроме складских) или на производственных площадях цехов, участков, не относящихся к категориям А, Б, В1 - В3 по пожарной и взрывопожарной опасности.

- Площадь помещения для проведения огневых работ должна быть не менее 10 м2, при этом площадь, не занятая оборудованием, должна быть не менее 3 м2.

- Сварочные посты в производственных помещениях категории В4, Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности необходимо ограждать перегородками из негорючих материалов, высотой не менее 1,8 м, а зазор между перегородкой и полом должен быть не более 5 см. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1,0 х 1,0 мм.

- При размещении сварочного поста на открытой площадке, сварочная аппаратура (электросварочный трансформатор, вводный щиток электропитания) должна размещаться под навесами из негорючих материалов.

- После оборудования сварочного поста он принимается комиссией СП Общества/Филиала (заинтересованных лиц) и оформлением протокола аттестации сварочного поста (по каждому в отдельности) (форма протокола приведена в Приложении 1). В протоколе аттестации сварочного поста отражается соответствие установленным требованиям пожарной безопасности, с обязательным утверждением Главным инженером Общества/Филиала. Срок переосвидетельствования сварочного поста не реже 1 раза в пять лет.

- Приложением к протоколу оформляется схема расположения сварочного поста на объекте (в свободной форме), с указанием соседних объектов (помещений) и противопожарных разрывов (противопожарных преград).

- Ответственность за обеспечение пожарной безопасности сварочных постов возлагается на руководителей структурных подразделений в пределах их компетенции и работников, назначенных ответственными за пожарную безопасность в установленном порядке.

- На сварочных постах следует предусмотреть:

- места размещения сварочной аппаратуры (электросварочного трансформатора, вводного щитка электропитания), печей для прокалки электродов;

- металлический шкаф или стеллаж для инструмента;

- приточно-вытяжную вентиляцию или системы местных отсосов;

- устройство специального контура заземления;

- первичные средства пожаротушения (не менее чем 2 огнетушителя с минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В и покрывалом для изоляции очага возгорания);

- выполнение иных организационных и технических мероприятий по безопасному проведению огневых работ.

- Допускается размещать на сварочном посту на время работы по 1 запасному баллону с горючими газами и кислородом. После окончания работы баллоны, в том числе и пустые, должны убираться из помещений (зданий) сварочных постов в места постоянного хранения.

- Устанавливаемые в помещении баллоны с газом защищаются от действия солнечных лучей и других источников тепла. Баллоны, устанавливаемые при проведении огневых работ в помещении, располагаются в стороне от проходов, от отопительных приборов на расстоянии не менее 1 м и не менее 5 м от источников с открытым огнем (горелок, паяльных ламп и т.п.).

- При организации постоянных мест проведения огневых работ более чем на 10 постах (сварочные, резательные мастерские) должно быть предусмотрено централизованное электро- и газоснабжение.

- На сварочном посту должны быть вывешены:

- перечень разрешенных видов огневых работ;

- настоящая Инструкция;

- информационная табличка с указанием допустимого (предельного) количества людей, которые могут находиться на сварочном посту;

- информационная табличка с указанием Ф.И.О. и номеров телефонов ответственных лиц за исправное техническое состояние оборудования и пожарную безопасность;

- необходимые схемы и плакаты по технологии ведения огневых работ с указанием предельных показаний контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв.

- При размещении сварочных постов в производственных помещениях запрещается:

- изменение объемно-планировочных решений, размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);

- совместное размещение в помещении с кислородными баллонами и баллонами с ГГ карбида кальция, красок, масел и жиров;

- хранить баллоны с газами и пустые баллоны из-под них, легковоспламеняющиеся горючие жидкости, а также горючие вещества и материалы.

- На сварочных постах разрешается иметь в небьющейся емкости и в металлических шкафах суточный запас горючих жидкостей, необходимых для производства паяльных работ.

- Количество имеющихся на сварочных постах горючих жидкостей, необходимых для производства паяльных работ, не должно превышать сменной потребности.

- После окончания работы легковоспламеняющиеся горючие жидкости, а также горючие вещества и материалы должны убираться в места постоянного хранения.

- При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочную аппаратуру необходимо отключать (в том числе от электросети), шланги отсоединять и освобождать от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление полностью стравливать.

- Помещения постов должны своевременно освобождаться от горючих отходов и мусора.

- После окончания рабочего дня (смены) двери помещений сварочных постов должны закрываться и запираться. Перед закрытием помещений сварочных постов необходимо осматривать все рабочие места на наличие тления веществ и материалов, связанного с попаданием окалин, открытого огня или нагревом электрооборудования.

- Огневые работы на взрывоопасных и взрывопожароопасных производственных объектах допускаются в случаях проведения неотложных работ, когда отсутствует возможность их проведения в специально отведенных для этой цели постоянных местах и при условии вывода из эксплуатации оборудования в установленном порядке. Границы взрывоопасных и взрывопожароопасных объектов приведены в Приложении 8.

- Огневые работы должны проводиться только в дневное время (дневную рабочую смену), за исключением случаев ликвидации или локализации возможных аварий в соответствии с планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий.

Для выполнения неотложных работ в вечернюю и ночную рабочую смену, а также в выходные и праздничные дни подписывается письменное разрешение (обязательное приложение к наряду-допуску) лицом, утвердившим наряд-допуск на проведение огневых работ. Письменное разрешение допускается не оформлять при наличии приказа Общества/Филиала, устанавливающего перечень огневых работ в вечернюю и ночную рабочую смену, а также в выходные и праздничные дни с указанием лиц, ответственных за их проведение.

В наряде-допуске на проведение огневых работ должны быть предусмотрены дополнительные мероприятия по обеспечению безопасного их проведения, учитывая условия их выполнения в тёмное время суток, в том числе:

- наличие основного и аварийного освещения, установка дополнительного осветительного оборудования (при необходимости);

- оснащение персонала, занятого в производстве огневых работ в тёмное время суток, средствами индивидуального освещения (персональными фонариками или переносными электрическими светильниками с аккумуляторами), а также исправными средствами связи, оборудованием для контроля воздушной среды и средствами индивидуальной защиты, соответствующими характеру возможной опасности;

- ограничение радиуса разлёта (падения) искр, окалины и расплавленного металла в значениях, предусмотренных п. 5.15 Инструкции, с учетом коэффициента 1,5;

- проведение работ при постоянном присутствии Руководителя работ.

- Работы по локализации и ликвидации последствий аварий выполняются без наряда-допуска на проведение огневых работ в соответствии с планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий до устранения прямой угрозы причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей среде.

- Оформление наряда – допуска на проведение огневых работ на строительной площадке и постоянных местах, организованных в соответствии с пунктами 3.5 – 3.25 настоящей Инструкции, не требуется.

- К проведению огневых работ допускаются лица (электрогазосварщик, электросварщик, газосварщик, газорезчик, судокорпусник-ремонтник, сборщик корпусов металлических судов, паяльщик, истопник битумного котла, кровельщик с газовой горелкой, работник со шлифовальной машинкой и струйно-абразивным инструментом и др.) не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, прошедшие обучение приемам и методам проведения работ, прошедшие подготовку и имеющие квалификационное удостоверение. Огневые работы могут проводиться только при наличии наряда – допуска (Приложение 2), подписанного руководителем структурного подразделения (лицом имеющим право выдачи наряда-допуска и допуска к работам), на объекте которого будут проводиться огневые работы, и утвержденного ответственным должностным лицом, назначенным приказом заместителя генерального директора по производству – исполнительного директора АО «ЕРП» ООО «Норникель – ЕРП», управляющей организации АО «ЕРП»/директора Филиала, в ведении которого находится объект, за исключением огневых работ, указанных в п. 3.29 Инструкции. Допускается оформление и регистрация наряда-допуска на проведение огневых работ в электронном виде в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

- За ходом проведения огневых работ на временных местах в период их проведения осуществляется контроль:

- непрерывный — наблюдающим (для требований, изложенных в п. 4.4 Инструкции), руководителем работ (в случае проведения огневых работ на опасных производственных объектах и (или) в пределах границ взрывоопасных и взрывопожароопасных объектов (Приложении 8));

- периодический — руководителем работ (в случае проведения работ за пределами границ взрывоопасных и взрывопожароопасных объектов (Приложении 8) и опасных производственных объектов), лицом, имеющим право выдачи наряда-допуска и допуска к работам в отношении объекта, на котором будут проводиться огневые работы, лицом, ответственным за подготовку места проведения огневых работ (в случае проведения работ на судах);

- выборочный контроль — должностными лицами по направлению промышленной безопасности, охраны труда и пожарной безопасности Общества/Филиала, уполномоченными лицами государственных и ведомственных надзорных органов при осуществлении проверок объектов Общества в установленном законодательством порядке.

- Проведение огневых работ на постоянных и временных местах без принятия мер, исключающих возможность возникновения пожара, категорически запрещается.

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОГНЕВЫХ РАБОТ

  - На проведение огневых работ на временных местах, в том числе в случаях ликвидации последствий аварий (инцидентов), после устранения прямой угрозы причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей среде,  должен быть письменно оформлен наряд-допуск по прилагаемой форме (Приложение 2). Наряд-допуск оформляется лицом, имеющим право выдавать наряд-допуск на выполнение огневых работ и допускать к проведению огневых работ или лицом, ответственным за пожарную безопасность на объекте проведения работ. Наряд-допуск оформляется не менее чем в двух экземплярах, в котором предусматривается разработка и последующая реализация комплекса мероприятий по подготовке и безопасному проведению работ, и передается лицу, ответственному за подготовку огневых работ, и руководителю работ.

  - Огневые работы подразделяются на два этапа:

- подготовительный;

- основной, т.е. непосредственного проведения огневых работ.

  - Руководитель структурного подразделения, на объекте которого будут проводиться огневые работы, определяет лиц, ответственных за подготовку и выполнение огневых работ, объем и содержание подготовительных работ и последовательность их выполнения, характер и содержание огневых работ, порядок контроля воздушной среды и средства индивидуальной защиты, меры по обеспечению пожарной безопасности мест проведения работ (организационные и технические меры пожарной безопасности), что подтверждается его подписью в п. 7 наряда-допуска

  - Производство огневых работ в замкнутых и труднодоступных местах допускается при выполнении требований к воздушной среде рабочей зоны, обеспечиваемой непрерывной вентиляцией при открытых крышках, горловинах и т.п., и соблюдении установленных санитарных норм, а при дуговой сварке с обязательным использованием средств диэлектрической защиты.

При проведении работ в замкнутых и труднодоступных пространствах, а также в помещениях или на оборудовании со сложными объемно-планировочными решениями, лицо, имеющее право выдачи наряда-допуска и допуска к работам, на объекте которого будут проводиться огневые работы назначает наблюдающих за безопасностью проведения работ.

Наблюдающим назначается должностное лицо СП Общества/Филиала, прошедший обучение мерам пожарной безопасности согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, не занятый в данное время ведением технологического процесса и знающий правила безопасного ведения огневых работ на взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных объектах, в том числе на объектах Общества/Филиала в соответствии с заключенными договорами.

  - Лицом, ответственным за подготовку места проведения огневых работ, назначается специалист из числа ИТР СП Общества/Филиала, на котором будут проводиться огневые работы, в ведении которого находятся работники, осуществляющие эксплуатацию данного объекта, не занятый на период проведения подготовительных работ ведением технологического процесса и знающий условия подготовки объекта к выполнению огневых работ.

  - Руководителем работ назначается специалист из числа ИТР СП Общества/Филиала, соответствующий требованиям, установленным пунктом 7 приложения N 1 к приказу МЧС России от 18.11.2021 N 806, не занятый в данное время ведением технологического процесса и знающий правила безопасного ведения огневых работ на взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных объектах, в том числе на объектах Общества/Филиала в соответствии с заключенными договорами.

  - Лицом ответственным за подготовку места проведения огневых работ и за выполнение огневых работ может назначаться одно и тоже лицо при выполнении условий, указанных в п. 4.5, 4.6 Инструкции.

  - В случае проведения огневых работ представителями подрядной организации за границей действующих объектов Общества/Филиала и при передаче подрядной организации объектов Общества/Филиала (территории, здания, сооружения и т.п.) по договору подряда (акту приёма-передачи), наряд-допуск выдает руководитель подрядной организации в соответствии с требованиями данной Инструкции и согласовывает с должностными лицами Общества/Филиала, указанными в п. 4.15 - 4.17 Инструкции.

  - При выполнении подрядной организацией огневых работ на действующем объекте руководителем работ должен быть назначен специалист из числа инженерно-технических работников подрядной организации, в ведении которого находятся исполнители огневых работ, с обязательным непрерывным контролем инженерно-техническим работником СП Общества/Филиала, в случае проведения огневых работ на опасных производственных объектах и (или) в пределах границ взрывоопасных и взрывопожароопасных объектов (Приложении 8), не занятым в данное время ведением технологического процесса.

Список лиц, ответственных за безопасное выполнение огневых работ подрядной организацией, должен быть утвержден руководителем подрядной организации и направлен руководителю структурного подразделения на объекте которого проводятся огневые работы, а также в адрес должностных лицам по направлению промышленной безопасности, охраны труда, окружающей среды и пожарной безопасности Общества/Филиала.

Лицо, имеющее право выдачи наряда-допуска и допуска к работам, проверяет правильность назначения лица, ответственного за проведение огневых работ, из числа работников подрядной организации, назначенных распорядительным документом этой организации и имеющих право быть ответственными лицами за проведение огневых работ на объектах Общества/Филиала с учетом специфики этих объектов. При этом ответственность за разработку организационных и технических мероприятий по подготовке и безопасному проведению огневых работ возлагается на лицо, имеющее право выдачи наряда-допуска и допуска к работам. После проверки правильности оформления лицом, имеющим право выдавать наряд-допуск на выполнение огневых работ и допускать к проведению огневых работ ставится подпись в п. 7 наряда-допуска.

- Перед началом выполнения огневых работ руководитель работ:

- проверяет у состава бригады исполнителей квалификационные удостоверения, наличие и исправность средств индивидуальной защиты, инструментов, приспособлений, первичных средств пожаротушения и других средств обеспечения безопасности исполнителей;

- проводит целевой инструктаж составу исполнителей на планируемое время проведения работ (п. 4 наряда-допуска) и проверяет их умение пользоваться средствами индивидуальной защиты, первичными средствами пожаротушения, знание безопасных приемов работы и методов оказания первой помощи пострадавшим, путей эвакуации, схемы места проведения огневых работ (приложение к наряду-допуску) и знакомит их с объемом огневых работ. Проведение инструктажа осуществляется в соответствии с требованиями настоящей Инструкции с учётом вида и характера выполняемых работ и фиксируется в наряде-допуске (п. 5 наряда-допуска) на выполнение огневых работ подписями исполнителей и руководителя работ;

- опрашивает каждого исполнителя о самочувствии. Не допускается привлекать к выполнению огневых работ лиц, заявивших о недомогании.

- Изменение в составе бригады исполнителей должно быть отражено записью в наряде-допуске. Руководитель работ, должен провести инструктаж вновь введенным в состав бригады исполнителям в соответствии с требованиями, установленными в п. 4.10 настоящей Инструкции. В случае замены лица, ответственного за подготовку к проведению огневых работ, или руководителя работ, в п. 10 наряда-допуска на выполнение огневых работ производится соответствующая отметка лицом, выдавшим наряд-допуск.

- До начала работ наряд-допуск регистрируется в журналах, находящихся у специалиста по пожарной безопасности (Приложение 3) (при его отсутствии – у лица, назначенного приказом Общества/Филиала) и в структурном подразделении (Приложение 4), на объекте которого проводятся огневые работы.

- При необходимости, должностными лицами по направлению промышленной безопасности, охраны труда и пожарной безопасности Общества/Филиала вносятся дополнительные мероприятия по подготовке и проведению огневых работ в п. 6 наряда-допуска.

- После выполнения всех подготовительных мероприятий, указанных в п. 6 наряда-допуска, и проведения необходимых согласований, лица, ответственные за подготовку и проведение огневых работ, ставят свои подписи в п. 9 наряда-допуска, после чего лицо, имеющее право выдавать наряд-допуск на выполнение огневых работ и допускать к проведению огневых работ, проверяет полноту выполнения мероприятий.

- Наряд-допуск на выполнение огневых работ подлежит согласованию с руководителями структурных подразделений, технологически связанных с местом проведения огневых работ, а также с иными структурными подразделениями, перечень которых определяется распорядительным актом по Обществу/Филиалу.

- Лицо, имеющее право выдачи наряда-допуска и допуска к работам, организует согласование наряд-допуска со специалистом по пожарной безопасности (при его отсутствии с лицом, назначенным приказом Общества/Филиала), в части обеспечения мер пожарной безопасности и достаточности на месте проведения огневых работ первичных средств пожаротушения, предусмотренных в наряде–допуске (п. 6 наряда-допуска), при необходимости с другими структурными подразделениями Общества/Филиала и руководителями структурных подразделений, технологически связанных с местом проведения огневых работ.

- Согласование наряда-допуска с должностными лицами по направлению промышленной безопасности, охраны труда Общества/Филиала, другими СП Общества/Филиала, в зависимости от вида работы, при необходимости, определяется лицом, имеющим право выдачи наряда-допуска и допуска к работам, исходя из специфики производства предстоящих работ.

Согласование наряда-допуска с должностными лицами по направлению промышленной безопасности, охраны труда Общества/Филиала в обязательном порядке требуется при проведении огневых работ:

- на действующем взрывопожароопасном и пожароопасном объекте (в т.ч. судне);

- в случаях ликвидации последствий аварий (инцидентов).

При проведении работ на оборудовании и коммуникациях общего пользования или на границах смежных технологических объектов, в местах пересечения коммуникаций и линейных объектов других СП Общества/Филиала наряд-допуск согласовывается с руководителями смежных цехов (СП, производств, установок, участков). В наряде-допуске должно быть оформлено согласование или делается запись «не требуется». Копия схемы места проведения огневых работ передаётся руководителям смежных цехов (процессных управлений, производств, установок, участков).

- После согласования наряда-допуска со всеми необходимыми структурными подразделениями Общества/Филиала и со специалистом по пожарной безопасности (при его отсутствии с лицом, назначенным приказом Общества/Филиала) наряд-допуск утверждается должностным лицом, уполномоченным заместителем генерального директора по производству – исполнительным директором АО «ЕРП» ООО «Норникель – ЕРП», управляющей организации АО «ЕРП»/директором Филиала, в ведении которого находится объект.

- В случае удаленности района проведения огневых работ от места дислокации структурного подразделения, согласование возможности проведения огневых со специалистом по пожарной безопасности (при его отсутствии с лицом, назначенным приказом по Обществу/Филиалу), должностными лицами по направлению промышленной безопасности, охраны труда Общества/Филиала, а также разрешение на выполнение огневых работ лицом, имеющим право выдачи наряда-допуска и допуска к работам, на объекте которого будут проводиться огневые работы, допускается в системе электронного документооборота или по электронной почте, при этом должна быть исключена возможность несанкционированного изменения информации в наряде-допуске на выполнение огневых работ, а также обеспечены условия хранения наряда-допуска на выполнение огневых работ в течение одного года со дня его закрытия. При этом проверка полноты выполнения подготовительных мероприятий проводится ответственным за подготовку и руководителем работ непосредственно на месте проведения огневых работ с оформлением наряда-допуска и подтверждением их подписями.

Материалы, подтверждающие полноту выполнения мероприятий на месте проведения огневых работ, для согласования возможности проведения и получения разрешения проведения огневых работ направляются с использованием электронных средств.

В случае удаленности района (места) проведения огневых работ, присутствие руководителя структурного подразделения (лица, имеющего право выдачи наряда-допуска и допуска к работам) при окончании работы не требуется, в пункте 14 наряда-допуска руководителем работ делается запись – «не требуется».

- Ответственность за достоверность и фактическое оформление наряда-допуска при согласовании наряда-допуска в системе электронного документооборота и по электронной почте несет руководитель структурного подразделения (лицо, имеющее право выдачи наряда-допуска и допуска к работам), на объекте которого проводились огневые работы.

- После проверки руководителем структурного подразделения (лицом, имеющим право выдачи наряда-допуска и допуска к работам) полноты и правильности заполнения оригиналов, один экземпляр прошитого наряда-допуска остаётся в структурном подразделении, на объекте которого проводились огневые работы, а другой передаётся руководителем структурного подразделения специалисту по пожарной безопасности (при его отсутствии – лицу, назначенному приказом Общества/Филиала) для последующего хранения в делах в соответствии с установленными сроками.

- Наряд-допуск на проведение огневых работ выдается на каждое место и характер работ каждой бригаде, проводящей указанные работы, и действителен в течение одной смены.

Состав бригады исполнителей огневых работ должен быть указан в наряде-допуске на выполнение огневых работ.

Если работа не закончена и условия ее проведения не изменились, что должно быть подтверждено результатами анализа воздушной среды, наряд-допуск на выполнение огневых работ может быть продлен руководителем структурного подразделения, на объекте которого выполняются огневые работы, или лицом, его замещающим, но не более чем на одну дневную смену.

В случае если огневые работы выполняются в составе плановых ремонтных работ объекта, то наряд-допуск на их выполнение выдаётся на срок до 10 рабочих дней с организацией допуска к производству работ только после проведения инструктажа по порядку и условиям проведения работ, в том числе мерам безопасности. Если работа незакончена и условия ее проведения не изменились, что должно быть подтверждено допуском к производству работ (п. 13 наряда-допуска), то наряд-допуск может быть продлен (п. 11 наряда-допуска) лицом, имеющим право выдачи наряда-допуска и допуска к работам, но не более чем на одну дневную смену.

- Допускается оформление наряда-допуска на выполнение огневых работ с указанием в нем нескольких видов огневых работ при соблюдении следующих условий:

- характер, содержание и место проведения работы, связанной с применением огневых работ, не изменяются;

- выполнение работы технологически связано с применением разных видов огневых работ (резка, сварка, шлифовка);

- огневые работы проводятся единым составом исполнителей (бригады), под руководством одного руководителя работ;

- организационные и технических мероприятия по подготовке и безопасному проведению огневых работ разработаны с учётом проведения всех указанных в наряде-допуске видов огневых работ;

- решение о выдаче наряда-допуска с несколькими видами огневых работ должно приниматься с учётом всех опасностей технологического процесса и оборудования, на котором производятся данные работы.

- Отметки в п.13 наряда-допуска о допуске к работе необходимо делать в первый день работы по наряду-допуску на планируемое время проведения работ (п. 4 наряда-допуска).

- К наряду-допуску должна прилагаться «Схема места проведения огневых работ», подписанная руководителем структурного подразделения, на территории и оборудовании которого будут проводиться работы.

- На Схеме места проведения огневых работ указываются: технологическое оборудование, места проведения огневых работ, места отбора проб воздуха, места размещения сварочного и другого оборудования для проведения огневых работ, границы опасной зоны, места установки предупредительных знаков, месторасположение автомобильного транспорта и вспомогательного оборудования, обеспечивающих проведение работ, места размещения средств пожаротушения и пути эвакуации. Место проведения огневых работ должно быть указано с привязкой к существующим объектам. Схема места проведения огневых работ должна быть наглядной и однозначно читаемой. Условные обозначения применять в строгом соответствии с примером оформления «Схемы места проведения огневых работ».

- Записи в обоих экземплярах наряда-допуска (в том числе приложениях к наряду-допуску) должны быть идентичными, чёткими и читаемыми. Допускается заполнение наряда-допуска (в том числе приложений к наряду-допуску) с использованием персонального компьютера. Не допускается заполнение наряда-допуска (в том числе приложений к наряду-допуску) карандашом. Исправления (в т.ч. затирки, закраски) в тексте и подписи ответственных лиц под копирку, а также с использованием факсимиле и их ксерокопии не допускаются – в этом случае наряд-допуск (в том числе приложения к наряду-допуску) считается недействительным. При оформлении наряда-допуска заполняются все строки бланка.

- Наряд-допуск после окончания огневых работ закрывается (п.14 наряда-допуска) руководителем работ и руководителем структурного подразделения (лицом, имеющим право выдачи наряда-допуска и допуска к работам).

- В период проведения огневых работ должностные лица по направлению промышленной безопасности, охраны труда и пожарной безопасности Общества/Филиала периодически осуществляют контроль соблюдения мер пожарной безопасности на месте их проведения, о чем делают запись в п. 8 наряда-допуска.

- В случае выявления должностными лицами по направлению промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности Общества/Филиала, а также других контролирующих служб отступлений от требований пожарной безопасности при проведении огневых работ, несоблюдения мер безопасности, предусмотренных в наряде-допуске, а также при возникновении опасной ситуации, огневые работы должны быть немедленно прекращены, о чем делается соответствующая запись (п. 13 наряда-допуска) лицом, приостановившим работы.

Возобновление работ разрешается после устранения нарушений, о чем делается соответствующая запись в п. 13 наряда-допуска лицом, приостановившим работы.

- При выполнении огневых работ силами сторонних организаций (подрядные, сервисные) наряд-допуск на проведение огневых работ должен оформляться также в соответствии с настоящей Инструкцией.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ РАБОТ НА ВРЕМЕННЫХ МЕСТАХ

  - К подготовительным работам относятся все виды работ, связанные с подготовкой оборудования, коммуникаций, конструкций и территории к проведению огневых работ.

  - Подготовка объекта к проведению на нем огневых работ осуществляется эксплуатационным персоналом цеха (судна) под руководством лица, ответственного за подготовку к проведению огневых работ, в том числе и при выполнении работ на объекте работниками подрядной (сервисной) организацией.

  - Подготовительные работы объектов, на которых проводятся одновременно строительно-монтажные работы и эксплуатация, осуществляются в соответствии с разграничением зон ответственности согласно схем, являющихся приложением к нарядам-допускам и совмещенным планам-графикам.

  - Место проведения огневых работ необходимо обеспечивать медицинской аптечкой.

  - При проведении огневых работ на опасных производственных объектах и (или) в пределах границ взрывоопасных и взрывопожароопасных объектов (Приложении 8) не допускается назначение одного ИТР лицом, ответственным за подготовку или проведение работ, выполняемых одновременно по разным нарядам-допускам, а также исполнение других обязанностей, не связанных с выполнением работ по наряду-допуску.

  - Запрещается назначение лица, ответственного за подготовку к работам из числа ИТР другого структурного подразделения или подрядной организации.

  - При подготовке к огневым работам лицо, имеющее право выдачи наряда-допуска и допуска к работам, совместно с ответственными за подготовку и проведение этих работ определяет опасную зону, с учетом специфики места выполнения огневых работ, погоды, направления и скорости ветра.

Опасная зона должна быть обозначена (ограждена) соответствующими предупредительными знаками безопасности (аншлагами, плакатами, табличками, сигнальной лентой и т.п.) и надписями в соответствии со «Схемой места проведения огневых работ» (приложение к наряду-допуску), приняты меры по недопущению доступа в нее посторонних лиц, транспортных средств.

  - Рабочая зона огневых работ должна быть подготовлена для безопасного и удобного их выполнения:

- к месту огневых работ должны быть организованы свободные подходы и подъезды;

- удалены мешающие предметы, взрывоопасные, пожароопасные и вредные вещества;

- обеспечено достаточное освещение, включая искусственное.

  - Аппараты, машины, емкости, трубопроводы, газопроводы и другое оборудование, в которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества, на которых будут проводиться огневые работы, должны быть подготовлены к проведению огневых работ согласно требованиям настоящей Инструкции, а именно:

- остановлены и освобождены от взрывоопасных, взрывопожароопасных, пожароопасных и токсичных продуктов;

- предварительно очищены, промыты, пропарены, провентилированы, очищены до отсутствия взрывопожароопасных веществ;

- пусковая аппаратура, предназначенная для включения машин и механизмов, должна быть обесточена, и приняты меры, исключающие внезапный пуск машин и механизмов;

  - Во время пропарки технологического оборудования температура подаваемого водяного пара не должна превышать значения равного 80% от температуры самовоспламенения горючего газа (пара).

  - Промывать технологическое оборудование следует при концентрации в нем паров (газов) ниже пределов их воспламенения или в электростатически безопасном режиме.

  - Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных паровоздушных смесей и появлению источников зажигания.

  - Площадки, металлоконструкции, конструктивные элементы зданий, которые находятся в зоне проведения огневых работ, должны быть очищены от взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных продуктов (замазученность, пыль, смола, горючие жидкости и материалы и т. д.).

  - Сливные воронки, выходы из лотков и другие устройства, связанные с канализацией в которых могут быть горючие газы и пары, должны быть герметизированы и перекрыты.

  - На месте проведения огневых работ должны быть приняты меры по исключению разлета искр в радиусе, указанном в Таблице.

Таблица - Радиус очистки территории от горючих материалов, использование которых не предусмотрено технологией производства работ

| Высота точки сварки над уровнем пола или прилегающей территории, м. | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | Свыше 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный радиус зоны очистки, м. | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

  - Находящиеся в пределах указанных радиусов (п.5.15 Инструкции) строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическими экранами, покрывалами для изоляции очага возгорания или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.

  - В помещениях, где выполняются огневые работы, все двери, соединяющие указанные помещения с другими взрывопожароопасными, пожароопасными помещениями, в том числе двери тамбур - шлюзов, должны быть плотно закрыты. Окна в зависимости от времени года, температуры в помещении, продолжительности, объема и степени опасности огневых работ должны быть, по возможности открыты.

  - При проведении огневых работ в помещениях административно-бытовых зданий, должны быть предусмотрены дополнительные мероприятия по исключению задымления коридоров, лестничных клеток, фойе.

  - Помещения, в которых возможно скопление паров ЛВЖ, ГЖ и ГГ, перед проведением огневых работ должны быть проветрены. В течение всего времени проведения огневых работ в производственных помещениях должна работать приточно-вытяжная вентиляция. В помещении в зоне выполнения огневых работ следует обеспечить меры по недопущению попадания искр в системы вытяжной вентиляции.

  - Место проведения огневых работ должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушители, соответствующие виду горючего вещества, особенностям оборудования, в количестве не менее 2-х штук, вместимостью не менее 8 л / массой огнетушащего вещества не менее 8 кг и покрывалом для изоляции очага возгорания). При необходимости, лицо, выдающее наряд-допуск, предусматривает дополнительные средства пожаротушения (шанцевый инструмент, ящик с сухим песком емкостью 0,5 куб. метра и др.).

  - При необходимости (аварии, связанные с разливом ГЖ и ЛВЖ, действующий объект, близко расположенные не выводимые из работы технологические коммуникации, и т.п.) на месте проведения огневых работ необходимо установить (пожарный пост) пожарный автомобиль с боевым расчетом. Пожарный пост должен быть располагаться с наветренной стороны, не ближе 30 м от места проведения огневых работ, а боевой расчет должен произвести предварительное развертывание.

  - Транспортные и первичные средства пожаротушения необходимо устанавливать с наветренной стороны с учетом возможности их единовременного и быстрого маневрирования.

  - При наличии в непосредственной близости от места проведения огневых работ пожарных кранов внутреннего противопожарного водоснабжения, напорные рукава со стволами должны быть развернуты и приготовлены к действиям на случай возникновения пожара.

  - С целью исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и т.п. все смотровые технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, а также оборудование, находящееся в зоне проведения огневых работ должны быть закрыты негорючими материалами.

  - При выполнении огневых работ в одном помещении с другими работами должны быть приняты меры (проветривание, защита зрения и т.п.), исключающие возможность воздействия опасных и вредных производственных факторов на работающих.

  - До начала проведения огневых работ на резервуаре, ёмкости или аппарате и внутри него на территории взрывопожароопасной технологической установки или сооружения необходимо:

а) отглушить, зачистить и пропарить резервуар, ёмкость или аппарат, произвести анализ воздуха внутри на отсутствие углеводородов;

б) прекратить все операции по наполнению и откачке на соседних резервуарах;

в) камеры задвижек, смотровые колодцы, гидравлические затворы промышленно-ливневой канализации и «нулевые» емкости, расположенные на расстоянии до 20 м от места проведения огневых работ, проверены, плотно закрыты крышками;

г) переносные лотки и резиновые шланги, пропитанные нефтепродуктами, убраны с участка, где проводятся огневые работы, на расстояние не менее 20 м;

д) места сварки, резки или горячей клепки (для предупреждения разлёта искр и окалин) оградить переносными несгораемыми щитами размером 1 х 2 м;

е) сварочные агрегаты должны быть установлены снаружи обвалования с учётом направления ветра (ветер от агрегата на резервуар).

  - До начала огневых работ во взрывопожароопасных производственных и складских помещениях необходимо:

а) приостановить операции по перекачке нефтепродуктов и снизить рабочее давление в оборудовании до минимального значения;

б) очистить от остатков нефтепродукта и тщательно промыть водой сточные лотки, канавы, трубопроводы и приемные колодцы вплоть до мест соединения с гидравлическими затворами;

в) если концентрация углеводородов превышает 0,1 г/м3 (0,002% по объему), то должны быть приняты меры по обнаружению и локализации источника поступления углеводородов. Проветрить помещение и взять пробы воздуха на анализ;

г) загерметизировать места возможного выделения паров, т.е. закрыть вентиляционные, монтажные проемы и не заделанные отверстия в перекрытиях и стенах помещения и т.п.

  - Временное место для проведения сварочных и резательных работ на объектах защиты, в конструкциях которых использованы горючие материалы, ограждается сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 метра, а зазор между перегородкой и полом - не более 5 сантиметров. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1 x 1 миллиметр.

  - Грузовые танки, трубопроводы к ним, коффердамы и другие помещения грузовой зоны нефтеналивных судов, а также емкости из-под нефтепродуктов с температурой вспышки 60 °С и менее, независимо от места проведения и характера огневых работ, другие цистерны, внутри которых будут проводиться огневые работ, должны быть зачищены с удалением твердых остатков и дегазированы в соответствии с действующими технологическими инструкциями.

  - Смежные цистерны и цистерны, на которых огневые работы будут проводиться только на наружных поверхностях, могут быть зачищены и дегазированы либо заполнены инертными газами до снижения концентрации кислорода в объеме ниже 8% при инертизации двуокисью углерода и до 6,5% - при инертизации азотом и дымовыми газами, либо заполнены водой при условии, что ее уровень в цистерне будет выше места проведения огневых работ на 0,8 м.

  - Все прочие (неремонтируемые) топливные и масляные цистерны должны быть закрыты таким образом, чтобы не допустить их случайного открывания или задействования. Трубопроводы, связанные с топливными и масляными цистернами, должны быть изолированы закрытыми клапанами и заглушками.

  - Участки топливных и масляных трубопроводов, на которых планируется проведение огневых работ, необходимо отсоединить от остальных частей трубопровода, демонтировать и по всей длине полностью очистить от остатков горючих жидкостей и нефтепродуктов.

  - Контроль за пожаровзрывоопасным состоянием атмосферы зачищенных и дегазированных танков и цистерн должен осуществляться по концентрации углеводородных газов, в инертизированных цистернах - по концентрации кислорода, в цистернах, заполненных водой - по уровню воды.

  - Подготовка огневых работ на наружной стороне корпуса нефтяного танкера (в том числе с постановкой в док), когда характер повреждения не требует зачистки остатков нефтепродуктов) производится заполнением инертными газами:

- на судах с остатками нефтепродуктов с температурой вспышки 60 °С и менее - всех грузовых, балластных и сухих отсеков, каффердамов и систем трубопроводов;

- на судах с остатками нефтепродуктов с температурой вспышки выше 60 °С - грузовых отсеков и смежных с ними, в районе которых намечено проведение огневых работ.

  - При инертизации судна с остатками нефтепродуктов с температурой вспышки 60 °С и менее при заполнении его отсеков инертными газами до требуемой нормы запрещается принимать на него детали и материалы, а также переносить трубопроводы, шланги и инструмент, при ударах которых может произойти искрообразование.

  - Подготовка огневых работ на корпусе нефтяного танкера, получившего повреждения с попаданием нефтепродуктов в междудонное и межбортовое пространство устанавливается в каждом конкретном случае отдельным технологическим проектом, согласованным с руководителем проектов по судостроению АО «ЕРП» и заместителем генерального директора по производству – исполнительным директором АО «ЕРП» ООО «Норникель – ЕРП», управляющей организации АО «ЕРП».

ПРОВЕДЕНИЕ ОГНЕВЫХ РАБОТ

  - ОБЩИЕ ПРАВИЛА

- До начала огневых работ все виды газоопасных работ в радиусе 50 м на данном объекте должны быть прекращены, а люди, не занятые непосредственно работой, удалены на безопасное расстояние, определяемое при подготовке места к проведению огневых работ и огороженное сигнальной лентой, предупредительными знаками.

- Контроль состояния газовоздушной среды должен проводиться обученным и допущенным для этих целей персоналом. Приборы контроля должны быть во взрывозащищенном исполнении, в рабочем состоянии, откалиброваны, иметь свидетельство о государственной поверке с указанием срока следующей поверки, достаточный заряд аккумуляторной батареи на весь период работ.

- Периодичность проведения замера анализа указывается в наряде-допуске (п. 6.2 наряда-допуска). Результаты анализа воздуха заносятся (записываются) в соответствующую таблицу наряда-допуска лицом, проводившим анализ.

- В ходе проведения работ необходимо обеспечивать контроль загазованности в зоне проведения работ не реже одного раза в два часа, а также перед началом работ и после каждого перерыва в работе продолжительностью более одного часа. Отбор проводить в местах, указанных на схеме места проведения огневых работ (обязательное приложение к наряду-допуску).

Не допускается проведение огневых работ при наличии пожаровзрывоопасных веществ выше 20% объемных от нижнего концентрационного предела распространения пламени в зоне их проведения.

- При выполнении работ подрядной организацией, замер газо-воздушной среды должен проводить обученный и аттестованный персонал структурного подразделения, на объекте которого проводятся работы. Необходимость применения индивидуального газосигнализатора (прошедшего поверку) определяется нарядом-допуском на проведение огневых работ.

- При производстве огневых работ на открытом воздухе на территории, не относящейся к опасным производственным объектам, вне границ действующего взрывоопасного и взрывопожароопасного объекта, в местах без возможности образования в воздушной среде взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных веществ (загазованности и запыленности), по решению лица, имеющего право выдачи наряда-допуска и допуска к огневым работам объекта, где проводятся огневые работы, допускается не производить контроль воздушной среды, при этом в графе наряда-допуска «Анализ воздушной среды перед началом работ и в период проведения работ:», делается отметка – «не требуется».

- В случае повышения содержания взрывопожароопасных веществ в опасной зоне, внутри аппарата или трубопровода огневые работы должны быть немедленно прекращены, и возобновлены только после выявления и устранения причин загазованности и восстановления нормальной воздушной среды.

- Запрещается вскрытие лотков и крышек аппаратов, выгрузка, перегрузка и слив продуктов, загрузка через открытые люки, а также другие операции, которые могут привести к возникновению пожаров и взрывов из-за загазованности и запыленности мест, где проводятся огневые работы на расстоянии менее 50 м.

- Выполнение огневых работ на судах во время грузовых операций с пожаровзрывоопасными грузами, во время бункеровки, а также на наливных судах в период мойки и дегазации танков не допускается.

- Перед началом проведения огневых работ (при открытом наряде-допуске) ответственным за подготовку места проведения огневых работ и руководителем работ проводится проверка обеспечения мер безопасности на месте проведения работ в соответствии с разделом 6 наряда-допуска. При выполнении мер безопасности, установленных нарядом-допуском, проверяющие ставят отметки (подписи) в п. 13 наряда-допуска. Руководитель структурного подразделения, на объекте которого проводятся огневые работы, после проверки выполнения мероприятий разрешает выполнение огневых работ подписью в наряде-допуске на выполнение огневых работ в п.13 наряда-допуска.

- Лицам, ответственным за подготовку и проведение огневых работ, исполнителям огневых работ запрещается самовольно изменять условия, последовательность, место и объем подготовительных и огневых работ, указанных в наряде-допуске.

- К проведению огневых работ по одному наряду-допуску на огневые работы в качестве исполнителей допускаются работники одного структурного подразделения Общества/Филиала или подрядной (сервисной) организации.

Допускается назначение исполнителей в качестве наблюдающих за безопасностью проведения работ другого структурного подразделения Общества/Филиала.

- Не допускается проведение огневых работ во время атмосферных осадков без применения навесов (палаток) из негорючего материала над местом проведения работ.

- Допуск к выполнению огневых работ исполнителей осуществляет руководитель работ, после приемки оборудования от лица, ответственного за подготовку к огневым работам, и при удовлетворительном состоянии воздушной среды на месте проведения работ в соответствии с требованиями п.6.1.4, 6.1.5 настоящей Инструкции.

- Руководители Общества/Филиала, должностные лица по направлению промышленной безопасности, охраны труда и пожарной безопасности Общества/Филиала должны немедленно приостановить выполнение огневых работ в случае:

- отступления от требований проведения огневых работ;

- несоблюдения мер безопасности, предусмотренных нарядом-допуском на проведение огневых работ во взрывопожароопасных и пожароопасных объектах;

- повышения содержания горючих веществ в ремонтируемых аппаратах, трубопроводах, резервуарах, технологическом оборудовании или опасной зоне выше значений, указанных в п. 6.1.4 Инструкции;

- проведения работ, не определенных нарядом-допуском.

Возобновление этих работ разрешается после устранения отмеченных нарушений и проведения повторного противопожарного инструктажа исполнителей работ о мерах пожарной безопасности.

- При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочная аппаратура должна отключаться, в том числе от электросети, баллоны с газами отключены, шланги освобождены от горючих газов, а в паяльных лампах давление должно быть полностью стравлено. По окончанию работ вся аппаратура и оборудование должны быть убраны в специально отведенные помещения (места).

- При проведении огневых работ запрещается:

- приступать к работе при неисправной аппаратуре;

- производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;

- использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

- хранить в сварочных кабинах (постах) одежду, ЛВЖ, ГЖ и другие горючие материалы;

- использовать в сварочных кабинах (постах) бытовые электроприборы (электроплиты, чайники и т.п.);

- допускать к самостоятельной работе лиц, не имеющих квалификационного удостоверения;

- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;

- проводить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;

- производить другие пожароопасные работы (покраска, розлив, заправка ЛВЖ и ГЖ и т.п.);

- приступать к работам без проведения замера концентрации взрывоопасных веществ в рабочей зоне (анализа газо-воздушной среды);

- проводить работы по устройству гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтаж панелей с горючими и слабогорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов, за исключением случаев, когда проведение огневых работ предусмотрено технологией применения материала.

- Руководитель работ обязан приостановить работы, и при необходимости аннулировать (отменить) наряд-допуск, вывести людей с места проведения работ и известить о происшедшем руководителя объекта и лицо, выдавшее наряд-допуск в случаях:

- возникновения угрозы жизни и здоровью, при несчастном случае, связанном с производством работ, выполняемых по наряду-допуску, а также при аварийной ситуации;

- при автоматическом срабатывании системы пожаротушения;

- при выдаче автоматической установкой пожарной сигнализации светового и звукового сигнала;

- при включении системы оповещения, сигнализирующей о создании опасной ситуации или оповещения, установленными ответственным за работы сигналами (удары о подвешенный металлический предмет, сирены пожарных автомобилей);

- при обнаружении нарушений условий, предусмотренных нарядом-допуском, способных привести к травмированию работающих или к аварийной ситуации;

- запрещения проведения работ контролирующими и надзорными органами.

- После окончания огневых работ электросварочное оборудование, аппараты, газовые баллоны и материалы, используемые для проведения огневых работ, убираются с территории проведения огневых работ. Руководитель работ совместно с лицом, имеющим право выдачи наряда-допуска и допуска к работам объекта (в случае работ на береговых объектах), руководитель работ и наблюдающий (в случае если наблюдающий не был назначен - то лицо, ответственное за подготовку места проведения огневых работ) (в случае работ на судах), проверяют место проведения огневых работ, полноту их выполнения и в целях исключения возможности возникновения возгорания обеспечивают контроль (наблюдение) за местом возможного очага возникновения пожара в течение не менее двух часов (при этом наблюдение допускается осуществлять дистанционно путём применения средств видеонаблюдения), а рабочее место обеспечивают огнетушителем (с минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В), после чего ставят свои подписи в двух экземплярах наряда-допуска, подтверждающие завершение огневых работ и закрытие наряда-допуска. Отметка об окончании огневых работ ставится в п. 14 наряда-допуска при их выполнении в полном объеме.

После закрытия наряда-допуска на выполнение огневых работ руководитель работ должен передать лицу, имеющему право выдачи наряда-допуска и допуска к работам объекта, один экземпляр наряда-допуска на выполнение огневых работ. Второй экземпляр наряда-допуска передается для последующего хранения специалисту по пожарной безопасности (при его отсутствии – лицу, назначенному приказом Общества/Филиала).

Оба экземпляра наряда-допуска на выполнение огневых работ хранятся не менее шести месяцев со дня его закрытия.

  - ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ ВНУТРИ ЕМКОСТЕЙ, АППАРАТОВ, КОЛОДЦЕВ

- Огневые работы внутри аппаратов, емкостей, колодцев, коллекторов, траншей разрешается начинать при отсутствии горючих веществ в воздушной среде или при их наличии, но не выше предельно допустимой концентрации по санитарным нормам (Приложение 5).

- Огневые работы внутри барабанов котлов и других резервуаров, а также в подземных сооружениях (тепловые камеры, проходные и полупроходные каналы, коллекторы, тоннели и колодцы) должны производиться при открытых лазах, люках, пробках, а также при действующей приточно-вытяжной вентиляции, обеспечивающей содержание вредных веществ в пределах допустимых концентраций и достаточное содержание кислорода.

- В случае выполнения сварочных работ внутри закрытых емкостей с применением сжиженных газов (пропана, бутана) и углекислоты вытяжная вентиляция должна обеспечивать отсос снизу.

- Огневые работы в емкостях проводятся при полностью открытых люках (лазах) и воздухообмене, обеспечивающих нормальный воздушный режим в зоне работы.

- Одновременное выполнение электросварочных и газопламенных работ внутри барабанов котлов и резервуаров запрещается.

- Производство сварочных и огневых работ на сосудах, аппаратах, трубопроводах, коммуникациях и т. п. заполненных горючими или вредными веществами, а также находящихся под давлением негорючих жидкостей, газов, паров и воздуха или под напряжением запрещается.

- Во время проведения огневых работ в резервуаре и вне его не должны выполняться операции по наливу и сливу нефти и нефтепродуктов в резервуарах.

- При проведении работ внутри емкостей должна назначаться бригада в составе не менее 3-х человек. Наблюдающий не имеет право отлучаться от люка резервуара или подземного сооружения, пока в резервуаре находится работающий. Пребывание внутри емкости разрешается, как правило, одному человеку. При необходимости пребывания в емкости большего числа работающих должны быть разработаны и внесены в наряд-допуск дополнительные меры безопасности.

- Перед работой в сосуде или колодце следует провести анализ воздушной среды на соответствующие вредные вещества. Замеры проводятся газоанализатором не менее чем в трех точках, начиная от входа (у люка).

- Спуск работника в сосуд (колодец) и подъем из него разрешаются по переносной лестнице, которая должна соответствовать условиям безопасности. При этом должно быть предусмотрено применение фала (веревки) и специального пояса, страховочной привязи для страховки и вынужденного подъема из сосуда (колодца).

- Перед каждым спуском работника в сосуд или колодец руководитель работ опрашивает о его самочувствии, проверяет экипировку, уточняет систему подачи условных сигналов. Продолжительность одного рабочего цикла пребывания в сосуде (колодце) не должна превышать 15 мин.

- В процессе работы через 2-3 мин следует опрашивать (в том числе с помощью условных сигналов) о самочувствии работника, находящегося в сосуде (колодце). В случае отсутствия ответа и после повторного запроса необходимо немедленно извлечь его.

- Если работающий в сосуде (колодце) почувствовал недомогание (подал сигнал, не отвечает на сигнал, снял шлем-маску и т.п.), руководитель работ или наблюдающий обязан извлечь его и оказать доврачебную помощь.

- Проведение огневых работ в колодце, в том числе канализационном, тоннеле и подобных сооружениях, необходимо согласовать с руководителями СП (цехов), технологически связанных с этими объектами.

- Работа внутри сосуда (колодца) без средств индивидуальной защиты органов дыхания или принудительной вентиляции рабочей зоны запрещается.

- После окончания огневых работ, перед закрытием люков руководитель работ должен лично убедиться в том, что в сосуде (колодце) не остался работник, убраны механизмы, инструменты, СИЗ, приборы и материалы.

- Члены бригады должны быть обеспечены соответствующими средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, спецобувью, инструментом, приспособлениями, вспомогательными материалами и первичными средствами пожаротушения.

- Для освещения необходимо применять взрывозащищенные переносные светильники напряжением не выше 12В или аккумуляторные лампы, соответствующие по исполнению категории и группе взрывоопасной смеси, в соответствии с главой 7.3 Правил устройства электроустановок.

- Во всех случаях на рабочего, спускающегося в емкость, должен быть надет спасательный пояс с лямками (страховочная привязь), с присоединенной сигнально-спасательной веревкой. Допускать к месту работы посторонних лиц запрещается.

- При проведении работ внутри емкости руководитель работ или наблюдающий должен находиться у люка (лаза) емкости и страховать работника, выполняющего огневые работы с помощью спасательной веревки, прикрепленной к его спасательному поясу. При этом руководитель работ или наблюдающий обязан:

- следить за сигналами и поведением работающих;

- следить за состоянием воздухообмена внутри емкости, при нарушении воздухообмена оповестить работающих и ответственного за проведение работ, прекратить огневые работы.

  - ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

    - Электросварочные работы должны выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.003-86 «Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требования безопасности», Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах», утвержденными приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 № 519. Электротехнические устройства, входящие в состав электросварочного оборудования, должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.8-75 «Система стандартов безопасности труда. Устройства электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности и Правилами устройства электроустановок».

    - Не разрешается использовать провода без изоляции или с поврежденной изоляцией, а также применять нестандартные аппараты защиты. Соединять сварочные провода следует при помощи опрессования, сварки, пайки и специальных зажимов. Подключение проводов к электрододержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату должно выполняться при помощи кабельных наконечников заводского исполнения.

    - Провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам сварочных работ, должны быть надежно изолированы, и в необходимых местах защищены от действия высокой температуры, механических повреждений или химических воздействий.

    - Кабели (провода) электросварочных машин должны располагаться от трубопроводов кислорода на расстоянии не менее 0,5 м от трубопроводов горючих газов – не менее 1 м.

    - Кабели (провода) электросварочных машин должны быть уложены на штатные подставки.

    - Использование в качестве обратного провода сети заземления или зануления, а также металлических конструкций зданий, коммуникаций и технологического оборудования не разрешается. В этих случаях сварка должна производиться с применением двух проводов.

    - При проведении электросварочных работ во взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях и сооружениях обратный проводник от свариваемого изделия до источника тока выполняется только изолированным проводом, по качеству изоляции он не должен уступать прямому проводнику, присоединенному к электрододержателю.

    - Рукоятка электрододержателя должна быть сделана из негорючего диэлектрического и теплоизоляционного материала. Конструкция электрододержателя для ручной сварки должна обеспечивать надежное зажатие и быструю смену электродов, а также исключать возможность короткого замыкания его корпуса на свариваемую деталь при временных перерывах в работе или при случайном его падении на металлические предметы.

    - Электроды, применяемые при сварке, должны быть заводского изготовления и соответствовать номинальной величине сварочного тока. При смене электродов их остатки (огарки) следует помещать в специальный металлический ящик, установленный у места сварочных работ.

    - Электросварочная установка на время работы должна быть заземлена. Помимо заземления основного сварочного оборудования, в сварочных установках следует заземлять непосредственно тот зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к которому присоединяется проводник, идущий к изделию (обратный проводник).

    - Сварочное оборудование для присоединения заземляющего (зануляющего) проводника должно иметь болт (винт, шпильку) и вокруг него контактную площадку, расположенную в доступном месте, с надписью «земля» (или с условным знаком заземления по ГОСТ 21130-75 «Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления»).

    - Чистка агрегата и пусковой аппаратуры должна производиться ежедневно после окончания работ. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт сварочного оборудования должны производиться в соответствии с графиком, утвержденным руководителем структурного подразделения Общества/Филиала (подрядной организации).

    - При проведении электросварочных работ на местах во взрывопожароопасных зонах:

- рекомендуется использовать источники питания постоянного тока;

- перед включением электросварочной установки следует убедиться в отсутствии электрода в электрододержателе;

- труднодоступные для очистки места, рекомендуется засыпать песком или заполнять водным раствором пенообразователя (6% раствором пенообразователя).

    - Присоединение к сети и отключение от нее сварочных установок должен производить электротехнический персонал СП Общества/Филиала (обслуживающий данную электросеть), имеющий право присоединения и отсоединения от сети электросварочных установок с группой по электробезопасности не ниже III. Подсоединение сварочных установок к электрической сети производится только через коммутационные и защитные аппараты. Непосредственное питание сварочной дуги от силовой, осветительной и контактной сети не допускается. Замер сопротивления изоляции электросварочной установки проводится не реже 1 раза в 6 месяцев.

    - Регулятор сварочного тока может размещаться рядом со сварочным трансформатором или над ним. Установка сварочного трансформатора над регулятором тока запрещается.

    - На корпусе сварочного трансформатора и преобразователя должны быть указаны инвентарный номер, дата следующего измерения сопротивления изоляции и принадлежность цеху (участку и т. п.).

    - В качестве источника сварочного тока должны применяться только специально предназначенные и удовлетворяющие требованиям ГОСТ 12.2.007.8-75 «Система стандартов безопасности труда. Устройства электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности», ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности трансформаторы или преобразователи статические или двигатель-генераторные с электродвигателями и двигателями внутреннего сгорания».

    - Над переносными и передвижными электросварочными установками, используемыми на открытом воздухе, должны быть сооружены навесы из негорючих материалов для защиты от атмосферных осадков. При отсутствии навесов сварочные работы во время осадков следует прекратить.

    - Температура нагрева отдельных частей сварочной установки (трансформаторов, подшипников, щеток, контактов вторичной цепи и др.) не должна превышать 750С.

  - ГАЗОСВАРОЧНЫЕ И ГАЗОРЕЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    - Газосварочные и газорезательные работы должны проводиться в соответствии с требованиями настоящей Инструкции, ГОСТ 12.2.008-75 «Оборудование и аппаратура для газопламенной обработки металлов и термического напыления покрытий. Требования безопасности», Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах», утвержденными приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 № 519.

    - Электрогазосварщики (газорезчики) при производстве работ согласно имеющейся квалификации обязаны выполнять требования нормативных документов по пожарной безопасности. Обнаруженные неисправности и нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации газосварочного и газорезательного оборудования должны быть устранены собственными силами до начала работ.

    - Хранение и транспортирование баллонов с газами должно осуществляться:

- с навинченными на их горловины предохранительными колпаками на всю длину резьбы;

- на рессорном транспорте в горизонтальном положении с прокладками между ними (деревянные бруски с вырезанными гнездами для баллонов, а также веревочные или резиновые кольца толщиной не менее 25 мм по два кольца на один баллон). Все баллоны должны укладываться поперек продольной оси транспортного средства вентилями в одну сторону;

- совместная транспортировка кислородных баллонов с баллонами горючих газов как наполненных, так и пустых на всех видах транспорта запрещается, за исключением доставки двух баллонов на специальной ручной тележке к рабочему месту;

- подъем баллонов на высоту необходимо производить в специальных контейнерах (клетях) с помощью грузоподъемных механизмов. Каждый баллон должен быть установлен в отдельной ячейке и закреплен.

- при транспортировании баллонов нельзя допускать толчков и ударов. Снимать с транспортного средства газовые баллоны следует башмаками вниз. К месту проведения сварочных работ баллоны должны доставляться на специальных тележках, носилках, санках. Переноска баллонов на плечах и руках не разрешается;

- расстояние между складами (контейнерами) для хранения баллонов с горючими газами и баллонов с кислородом должно составлять не менее 20 метров;

- расстояние от складов (контейнеров) для хранения баллонов с горючими газами до административных зданий и зданий, сооружений производственного и складского назначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности А, Б, В должно составлять не менее 50 метров, до других зданий и сооружений не менее 20 метров.

    - Баллоны с газом при их хранении, транспортировании и эксплуатации должны быть защищены от действия солнечных лучей и других источников тепла.

    - Баллоны, устанавливаемые в помещении, должны находиться от приборов отопления и печей на расстоянии не менее 1 м, а от источников тепла с открытым огнем – не менее 5 м.

    - Расстояние от горелок (по горизонтали) до баллонов с кислородом или горючими газами должно быть не менее 5 м.

    - Расстояние между баллонами с кислородом и горючими газами должно быть не менее 5 м.

    - Хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с горючими газами, а также красок, масел и жиров не разрешается.

    - При обращении с порожними баллонами из-под кислорода или горючих газов должны соблюдаться такие же меры безопасности, как и с наполненными баллонами. Пустые баллоны должны иметь остаточное давление газа до минимально допустимого 0,5 атм. и их следует хранить отдельно от баллонов, наполненных газом.

    - Баллоны на рабочих местах должны быть прочно закреплены в вертикальном положении на специальных стойках и прочно прикрепляться к ним хомутами или цепями. Газовые баллоны по возможности необходимо устанавливать поблизости от входа в помещение, чтобы в случае возгорания, была возможность быстрой эвакуации.

    - К эксплуатации допускаются газовые баллоны с периодическим (один раз в 5 лет) освидетельствованием и не имеющие следующих повреждений:

- наличия вмятин, вздутий, трещин;

- износа резьбы горловины;

- отсутствие паспортных данных на баллоне;

- наличие рисок глубиной более 10% номинальной толщины стенки;

- поврежденные, косо и слабо насаженные башмаки;

- неисправности вентилей;

- окраска и надписи, не соответствующие нормам;

- сильная наружная коррозия и заметное изменение формы.

    - Камера низкого давления редуктора должна иметь манометр и пружинный предохранительный клапан, отрегулированный на соответствующее разрешенное давление в емкости, в которую перепускается газ. Манометр должен выбираться с такой шкалой, чтобы предел измерения рабочего давления находился во второй трети шкалы. Манометры должны иметь класс точности не ниже: 2,5 - при рабочем давлении сосуда до 2,5 МПа (25 кгс/см2) и 1,5 - при рабочем давлении сосуда выше 2,5 МПа (25 кгс/см2) по ГОСТ 2405-88 «Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия». Поверка манометров с их опломбированием или клеймением должна производиться не реже одного раза в 12 месяцев.

    - Не допускается использовать манометры в следующих случаях:

- отсутствует информация о проведении поверки (пломба или клеймо, или документ о проведении поверки);

- просрочен срок поверки;

- стрелка при его отключении не возвращается к нулевому показанию шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного прибора;

- разбито стекло или имеются повреждения, которые могут отразиться на правильности показаний манометра.

    - Каждый рукав должен иметь обозначение с порядковым номером, датой проведения (месяц, год) испытания и последующего испытания (месяц, год). Применение резинотканевых рукавов, имеющих трещины, надрезы, вздутия и потертости, не допускается.

    - Рукава подвергаются гидравлическому испытанию на прочность давлением, равным 1,25 рабочего давления, один раз в 3 месяца. Результаты испытания заносятся в журнал (произвольной формы).

    - Наружный слой рукавов, применяемых для подачи ацетилена, пропана и бутана, должен быть красного цвета, кислорода - синего. Допускается наружный слой рукава черного цвета обозначать двумя резиновыми цветными полосами. Ширина цветных полос и расстояние между ними наносятся на рукава в произвольной форме, но единообразно для всех шлангов, имеющихся на СП. Нанесение на рукава цветных полос производится на их концах длиной не менее 1 м. На рукава для подачи кислорода под давлением 4 МПа (40 кгс/см2) с наружным слоем черного цвета цветные полосы не наносятся.

    - Закрепление газоподводящих шлангов на присоединительных ниппелях горелок, резаков и редукторов должно быть надежно и выполнено с помощью хомутов. Допускается соединенных между собой двухсторонними специальными гофрированными ниппелями и закрепленных хомутами. Соединение рукавов отрезками гладких трубок запрещается. Применение дефектных шлангов, а также подмотка их изоляционной лентой или другим материалом запрещается.

    - При питании от единичных баллонов между баллонными редукторами и инструментом (горелкой, резаком и т.д.) следует устанавливать предохранительные устройства, в том числе пламегасящие.

    - Все резаки, горелки, газовые шланги должны не реже 1 раза в месяц и во всех случаях подозрения на неисправность проверяться на газонепроницаемость и горение (при этом не должно быть обратных ударов) с последующей регистрацией результатов проверки в журнале (Приложение 6). Не реже 1 раза в квартал должны производиться осмотр и испытание на герметичность всех редукторов для газопламенной обработки.

    - Вновь поступившая аппаратура (резаки, горелки, редукторы и т. п.) допускается к эксплуатации только после проверки.

    - При проведение газосварочных или газорезательных работ запрещается:

- отогревать замерзшие вентили, редукторы и другие детали сварочных установок открытым огнем или раскаленными предметами;

- допускать соприкосновение кислородных баллонов, редукторов и другого сварочного оборудования с различными маслами, а также промасленной одеждой и ветошью;

- производить продувку шланга для ГГ кислородом и кислородного шланга ГГ, а также взаимозаменять шланги при работе;

- пользоваться шлангами, длина которых превышает 30 м, а при производстве монтажных работ – 40 м;

- перекручивать, заламывать или зажимать газоподводящие шланги;

- присоединять к шлангам вилки, тройники и другие устройства для питания нескольких горелок;

- разбирать и ремонтировать вентили баллонов своими средствами;

- работать без наличия противопожарных средств защиты на рабочем месте;

- допускать попадание на шланги искр, огня или тяжелых предметов, а также воздействие высоких температур;

- перемещаться с зажжённой горелкой (резаком) вне рабочего места;

- держать во время работы шланги подмышкой, на плечах, обёртывать их вокруг пояса или зажимать ногами.

    - При перерывах в работе горелку (резак) следует потушить. Даже на короткое время не разрешается выпускать из рук горящую горелку (резак). Во время перерывов в работе вентили на горелке (резаке) необходимо плотно закрывать. Зажигать газ в горелке (резаке) посредством горячей детали запрещается.

    - При выполнении кровельных работ газовой горелкой необходимо дополнительно выполнять следующие требования:

- баллоны должны быть установлены вертикально и закреплены в специальных стойках;

- тележки стойки с газовыми баллонами разрешается устанавливать на поверхностях крыши, имеющие уклон до 25%;

- во время работы расстояние от горелок (по горизонтали) до групп баллонов с газом должно быть не менее 10 м, до газопроводов и резинотканевых рукавов - 3 м, до отдельных баллонов - 5 м.

Размещать на крыше материалы допускается только в специально предусмотренных местах, с применением мер против их падения. Запас материала не должен превышать сменной потребности.

Подниматься на кровлю и спускаться с нее следует только по лестничным маршам и оборудованными для подъема на крышу лестницами. Использовать в этих целях пожарные лестницы запрещается.

Подъем баллонов на высоту необходимо производить в специальных контейнерах (клетях) с помощью грузоподъемных механизмов. Каждый баллон должен быть установлен в отдельной ячейке и закреплен.

  - ПАЯЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    - При проведении работ с применением паяльной лампы рабочее место должно быть очищено от горючих материалов, а находящиеся на расстоянии менее 5 метров конструкции из горючих материалов должны быть защищены экранами из негорючих материалов или политы водой (водным раствором пенообразователя и др.).

    - Паяльные лампы необходимо содержать в исправном состоянии и осуществлять проверки их параметров в соответствии с технической документацией, но не реже 1 раза в месяц, с занесением результатов и даты проверки в журнал (Приложение 7). Кроме того, не реже одного раза в год, должны проводиться контрольные гидроиспытания паяльных ламп.

    - Каждая паяльная лампа должна иметь паспорт с указанием результатов заводских гидроиспытаний и допускаемого рабочего давления. Предохранительные клапаны должны быть отрегулированы на заданное давление, а манометры на лампах находиться в исправном состоянии.

    - Заправлять паяльные лампы горючим и разжигать их следует в специально отведенных для этих целей местах. При заправке ламп не допускать разлива горючего и применения открытого огня.

    - Для предотвращения выброса пламени из паяльной лампы заправляемое в лампу горючее должно быть очищено от посторонних примесей и воды.

    - Во избежание взрыва паяльной лампы запрещается:

- применять в качестве горючего для ламп, работающих на бензине керосин или смеси бензина с керосином;

- повышать давление в резервуаре лампы при накачке воздуха более допустимого рабочего давления, указанного в паспорте;

- заполнять лампу горючим более чем на ¾ объема ее резервуара;

- отворачивать воздушный винт и наливную пробку, когда лампа горит или еще не остыла;

- ремонтировать лампу, а также выливать из нее или заправлять.

  - ВАРКА БИТУМОВ, МАСТИК И СМОЛ

    - Котлы для растапливания битумов и смол должны быть исправными. Не разрешается устанавливать котлы в чердачных помещениях и на покрытиях зданий, сооружений.

    - Каждый котел должен быть снабжен плотно закрывающейся крышкой из негорючих материалов. Заполнение котлов допускается не более чем на ¾ их вместимости. Загружаемый в котел наполнитель должен быть сухим.

    - Во избежание выливания мастики в топку и ее загорания котел необходимо устанавливать наклонно так, чтобы его край, расположенный над топкой, был на 5-6 см. выше противоположного. Топочное отверстие котла должно быть оборудовано откидным козырьком из негорючего материала.

    - После окончания работ топки котлов должны быть потушены и залиты водой.

    - Для целей пожаротушения место варки битума необходимо обеспечить ящиком с сухим песком емкостью не менее 0,5 м3, двумя лопатами и двумя порошковыми огнетушителями не ниже ранга 2А.

    - Место варки и разогрева мастик должно быть обваловано (или устроены бортики из негорючих материалов) высотой не менее 0,3 м.

    - Место варки и разогрева мастик и битумов должно размещаться на специально отведенных площадках и располагаться на расстоянии:

- от зданий и сооружений IIIб, IV, IVа, V степеней огнестойкости не менее 30 м;

- от зданий и сооружений III, IIIа степеней огнестойкости не менее 20 м;

- от зданий и сооружений I и II степеней огнестойкости не менее 10 м.

    - В процессе варки и разогрева битумных составов не разрешается оставлять котлы без присмотра.

    - При смешивании разогретый битум следует вливать в растворитель (бензин, скипидар и др.). Перемешивание разрешается только деревянной мешалкой.

  - РАБОТА ШЛИФОВАЛЬНЫМ И АБРАЗИВНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ

    - Работать на шлифовальном и абразивном инструменте может лицо, прошедшее инструктаж по безопасной эксплуатации электроинструмента и имеющее II группу допуска по электробезопасности. Работы с абразивным инструментом должны проводиться в защитных щитках.

    - Оставлять без надзора электроинструмент, присоединенный к сети, а также передавать его лицам, не имеющим права с ним работать, запрещается.

    - Запрещается работать электроинструментом при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей:

- повреждение штепсельного соединения, кабеля или его защитной трубки;

- повреждение крышки щеткодержателя;

- нечеткая работа выключателя;

- искрение щеток на коллекторе, сопровождающееся появлением кругового огня на его поверхности;

- появление дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;

- появление повышенного шума, стука, вибрации;

- поломка или появление трещин в корпусной детали, рукоятке, защитном ограждении;

- повреждение рабочей части инструмента;

- просрочена дата периодической проверки.

    - Кабель электроинструмента должен быть защищен от случайного повреждения и соприкосновения его с горячими, сырыми и масляными поверхностями. Натягивать, перекручивать и перегибать кабель, ставить на него груз, а также допускать пересечение его с тросами, кабелями и рукавами газосварки запрещается.

    - Электроинструмент и вспомогательное оборудование к нему (трансформаторы, преобразователи частоты, защитно-отключающие устройства, кабели-удлинители) должны подвергаться периодической проверке: осмотр механических узлов не реже 1 раз в 12 месяцев, осмотр электрических узлов, замер изоляции не реже 1 раз в 6 месяцев.

    - В периодическую проверку электроинструмента и вспомогательного оборудования входят:

- внешний осмотр;

- проверка работы на холостом ходу не менее 2 минут;

- измерение сопротивления изоляции мегаомметром на напряжение 500 В в течение 1 мин при включенном выключателе, при этом сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм;

- проверка исправности цепи заземления (для электроинструмента класса I).

    - На корпусах электроинструмента должны указываться инвентарные номера и дата следующих испытаний.

    - Работать электроинструментом с приставных лестниц запрещается.

ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

- Лицо, утвердившее наряд-допуск на проведение огневых работ, руководитель структурного подразделения, где выполняются огневые работы, или лицо, его замещающее, лицо, ответственное за подготовку огневых работ и руководитель  работ, исполнители несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с установленным в Обществе порядком и действующим законодательством.

- Ответственное лицо, утвердившее наряд-допуск на проведение огневых работ, обязано организовать выполнение мероприятий в соответствии с настоящей Инструкции.

- Лицо, имеющее право выдачи наряда-допуска и допуска к работам, где проводятся огневые работы, обязано:

- разработать и указать в п. 6 наряда-допуска мероприятия по подготовке и безопасному проведению огневых работ и обеспечить их выполнение;

- назначить ответственное лицо за подготовку огневых работ и руководителя работ;

- назначить наблюдающего за безопасностью проведения работ в замкнутых и труднодоступных местах (при необходимости - в соседних помещениях и на нижележащих палубах), а также в помещениях или на оборудовании со сложными объемно-планировочными решениями;

- назначить ответственного за проведение анализа газовоздушной среды;

- перед началом огневых работ проверить выполнение разработанных мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском;

- в период проведения огневых работ обеспечить контроль за соблюдением требований настоящей Инструкции и инструкций по охране труда по видам выполняемых работ;

- организовать контроль за состоянием воздушной среды на месте проведения огневых работ и в опасной зоне проведения работ;

- закрыть наряд-допуск и принять рабочее место после проведения огневых работ с отметкой в наряде-допуске;

- обеспечить контроль за местом проведения огневых работ, выполняемых по наряду-допуску в течение 2 часов после их окончания.

- Лицо, ответственное за подготовку места проведения огневых работ объекта, оборудования и коммуникаций к проведению огневых работ, обязано:

- организовать и обеспечить выполнение мероприятий по подготовке к огневым работам, указанных в наряде-допуске;

- организовать своевременное проведение анализов воздушной среды на месте выполнения огневых работ и в опасной зоне;

- проверить полноту и качество выполнения мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском, по подготовке объекта, переключению, отключению технологического оборудования и коммуникаций, правильность и полноту подготовки рабочего места к проведению работ.

- Руководитель работ обязан:

- организовать выполнение мероприятий по безопасному проведению огневых работ;

- провести инструктаж исполнителей огневых работ по мероприятиям, предусмотренным нарядом-допуском (планом организации и проведения огневых работ) о порядке, способе, специфике их выполнения, схемой места работ, а также о конкретных мерах безопасности, путях эвакуации (целевой инструктаж), проведение инструктажа фиксируется в п. 5 наряда-допуска на выполнение огневых работ подписями исполнителей и руководителя работ;

- перед началом огневых работ опросить каждого исполнителя о самочувствии. Запрещается привлекать к выполнению огневых работ лиц, заявивших о недомогании;

- проверить наличие документов, указанных в п. 3.30 настоящей Инструкции, у исполнителей огневых работ (сварщиков, резчиков и др.);

- поставить наблюдающих при проведении огневых работ в замкнутых и труднодоступных пространствах (при необходимости - в соседних помещениях и на нижележащих палубах), а также в помещениях или на оборудовании со сложными объемно-планировочными решениями;

- убедиться в работоспособности всех машин и механизмов, исправности и комплектности инструмента и средств для выполнения работ, а также наличие и соответствие спецодежды, спецобуви, других средств индивидуальной защиты и проконтролировать их правильное использование;

- убедиться в работоспособности запорной арматуры;

- обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения, а исполнителей – дополнительными средствами индивидуальной защиты (противогазы, спасательные пояса, веревки и т.д.) и проконтролировать их правильное использование;

- иметь на месте проведения работ средства связи;

- постоянно находиться на месте огневых работ (в случае проведения огневых работ на опасных производственных объектах и (или) в пределах границ взрывоопасных и взрывопожароопасных объектов (Приложении 8)), контролировать работу исполнителей, а также иметь при себе наряд-допуск на проведение огневых работ;

- контролировать проведение анализа воздушной среды, с установленной нарядом-допуском периодичностью, знать состояние воздушной среды на месте проведения огневых работ и в случае необходимости прекращать их;

- при возобновлении огневых работ после перерыва проверить состояние места их проведения и оборудования; разрешить проводить работы только после получения удовлетворительного анализа воздушной среды в помещении и аппаратах;

- после окончания огневых работ проверить место их проведения на отсутствие возможных источников возникновения огня.

- закрыть наряд-допуск по окончании проведения огневых работ с отметкой в п. 14 наряда-допуска;

- в случае возникновения пожара или его признаков (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.) немедленно сообщить о пожаре в пожарную охрану (тел. 112, 101), при этом необходимо четко назвать адрес организации, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию; известить о пожаре руководителя СП, где выполняются огневые работы; задействовать систему оповещения людей о пожаре; приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации из здания (судна)  в безопасное место согласно плану эвакуации; при необходимости отключить электроэнергию, приостановить работу отдельных агрегатов и участков, способствующих развитию пожара и задымлению помещений здания; оценить обстановку и приступить к тушению очага возгорания имеющимися первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), для ликвидации его на ранней стадии.

- Лицо, назначенное проводить анализ газовоздушной среды, обязано:

- проводить анализ газовоздушной среды для определения вредных веществ и НКПР в воздухе рабочей зоны;

- отбирать пробы для проведения анализа воздушной среды в соответствии со «Схемой мест и точек отбора проб для анализа газовоздушной среды»;

- проводить анализ воздушной среды:

- после выполнения всех подготовительных организационно-технических мероприятий по п. 6.1 наряда-допуска, связанных с подготовкой места к огневым работам;

- перед началом проведения огневых работ;

- после любого перерыва в работе;

- через каждые 2 (два) часа при проведении огневых работ, если иное не предусмотрено в п. 6 наряда-допуска.

- проводить, в присутствии лица, ответственного за подготовку огневых работ и руководителя работ, первичный анализ воздушной среды после завершения подготовки рабочего места по п. 6.1 наряда-допуска к проведению работ;

- проводить текущие замеры в период выполнения работ - в присутствии руководителя работ;

- заполнять таблицу «анализ воздушной среды перед началом работ и в период проведения работ» наряда-допуска с указанием результатов анализа и проставлением подписи немедленно после проведения анализа.

- Исполнители огневых работ обязаны:

- иметь при себе квалификационное удостоверение;

- получить инструктаж по безопасному проведению огневых работ и расписаться в наряде-допуске, а исполнителям подрядной (сторонней) организации – дополнительно получить инструктаж по соблюдению мер безопасности при проведении огневых работ в данном цехе;

- ознакомиться с объемом работ на месте предстоящего проведения огневых работ;

- приступить к огневым работам только по указанию руководителя работ;

- выполнять только ту работу, которая указана в наряде-допуске;

- соблюдать меры безопасности, предусмотренные в наряде-допуске;

- пользоваться при работе исправным инструментом;

- работать в спецодежде и спецобуви;

- уметь пользоваться средствами защиты и при необходимости своевременно их применять;

- уметь пользоваться средствами пожаротушения и в случае возникновения пожара немедленно принять меры к вызову пожарной части и приступить к ликвидации загорания;

- тщательно осмотреть после окончания огневых работ место их проведения и устранить выявленные нарушения, которые могут привести к возникновению пожара, к травмам и авариям;

- прекращать огневые работы при возникновении опасной ситуации;

- в случае возникновения пожара или его признаков (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.) немедленно сообщить о пожаре в пожарную охрану (тел. 112, 101), при этом необходимо четко назвать адрес организации, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию; известить о пожаре руководителя работ; задействовать систему оповещения людей о пожаре; приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации из здания (судна)  в безопасное место согласно плану эвакуации; оценить обстановку и приступить к тушению очага возгорания имеющимися первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), для ликвидации его на ранней стадии.

- Наблюдающий за безопасностью проведения работ обязан:

- постоянно находиться на месте проведения огневых работ, контролировать работу исполнителей и следить в процессе работ за соблюдением правил по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, а также иметь при себе наряд-допуск на проведение огневых работ.

- иметь при себе средства связи;

- в случае возникновения пожара или его признаков (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.) немедленно сообщить о пожаре в пожарную охрану (тел. 112, 101), при этом необходимо четко назвать адрес организации, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию; известить о пожаре руководителя работ и руководителя СП, где выполняются огневые работы; задействовать систему оповещения людей о пожаре; приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации из здания (судна)  в безопасное место согласно плану эвакуации; при необходимости отключить электроэнергию, приостановить работу отдельных агрегатов и участков, способствующих развитию пожара и задымлению помещений здания; оценить обстановку и приступить к тушению очага возгорания имеющимися первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), для ликвидации его на ранней стадии;

- Наблюдающий ведет контроль за соблюдением мер пожарной безопасности места проведения огневых работ. Наблюдающий несет ответственность за пожарную безопасность во время проведения огневых работ на том месте, за которым он закреплен, согласно наряда-допуска.

ССЫЛКИ

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

- Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

- Постановление Госгортехнадзора России от 30.10.1998 № 63 «Об утверждении Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (ПБ 03-273-99)».

- Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ».

- Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением».

- Приказ Ростехнадзора от 11.12.2020 № 519 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах».

- ГОСТ 12.3.003-86 «Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требования безопасности».

- ГОСТ 12.2.007.8-75 «Система стандартов безопасности труда. Устройства электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности».

- ГОСТ 12.2.008-75* «Система стандартов безопасности труда. Оборудование и аппаратура для газопламенной обработки металлов и термического напыления покрытий. Требования безопасности».

- ГОСТ 2405-88 «Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия».

- ГОСТ 21130-75 «Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры».

- ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности».

- ГОСТ 30852.19-2002 (МЭК 60079-20:1996) «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 20.  Данные по горючим газам и парам, относящиеся к эксплуатации электрооборудования».

- ГОСТ Р 58967-2020 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия».

- Правила устройства электроустановок. Раздел 6. Электрическое освещение. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.1, 7.2, утверждённые Министерством топлива и энергетики РФ от 06.10.1999.

- Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».

- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 884н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ».

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1 - Перечень Приложений к Инструкции

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Протокол аттестации сварочного поста | Включено в настоящий файл |
|  | Форма наряда-допуска | Включено в настоящий файл |
|  | Журнал регистрации нарядов-допусков на выполнение огневых работ (Специалист по ПБ) | Включено в настоящий файл |
|  | Журнал регистрации нарядов-допусков на проведение огневых работ (в СП) | Включено в настоящий файл |
|  | Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | Включено в настоящий файл |
|  | Журнал испытания и ремонта газопламенной аппаратуры | Включено в настоящий файл |
|  | Журнал учета, проверок и испытаний паяльной лампы | Включено в настоящий файл |
|  | Границы взрывоопасных и взрывопожароопасных объектов | Включено в настоящий файл |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОТОКОЛ АТТЕСТАЦИИ СВАРОЧНОГО ПОСТА

|  | Утверждаю Главный инженер _____________И.О. Фамилия «___»________________202_г. |
| --- | --- |

ПРОТОКОЛ

аттестации сварочного поста

(наименование СП Общества/Филиала, место расположения)

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:  _____________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

- ______________________________________________________________

- ______________________________________________________________

- ______________________________________________________________

- ______________________________________________________________

- ______________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

в соответствии с распоряжением СП Общества/Филиала  № _____ от  ______2022 г.

(реквизиты распорядительного документа)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(причина аттестации)

в период с _____  по  ___________ года провела аттестацию сварочного поста.

- Рассмотрев предъявленное оборудование, инструмент, документацию комиссия установила:

_____________________________________________________________________

(указать: аттестуется впервые, проходит внеочередную или периодическую аттестацию)

2.    Замечания комиссии:

3.   Выводы комиссии:  ___________________________________________________________

(сварочный пост соответствует/не соответствует требованиям НТД)

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:                          _________________________ /___________________/

Члены комиссии:                                      _________________________ /___________________/

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА НАРЯДА–ДОПУСКА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (должность) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись, Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | « » ____________202__ г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (дата) |  |  |  |  |  |
| __________________________________________________ (наименование организации, объекта, территории, площадки, судна) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НАРЯД-ДОПУСК №______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на выполнение огневых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Выдан (кому): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (должность ответственного за подготовку места проведения огневых работ) |  |  |  |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  | (дата) |  |  |
| (должность руководителя работ); (Ф.И.О.); (дата). |
| 2. На выполнение работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (указывается характер и вид огневых работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Место проведения работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (участок, установка, аппарат, трубопровод, помещение, коммуникации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Планируемое время проведения работ: |  |  | Начало |  |  |  | время |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окончание |  |  |  | время |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |  |
| 5. Состав бригады и отметка о прохождении инструктажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № П/П |  | Дата и время проведения работ |  |  | Ф.И.О. ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, НАБЛЮДАЮЩИХ |  |  |  |  |  | ДОЛЖНОСТЬ, КВАЛИФИКАЦИЯ (РАЗРЯД) |  |  |  | С условиями работ ознакомлен, инструктаж получил, подпись | Инструктаж о мерах пожарной безопасности провел, ответственный за проведение огневых работ, Ф.И.О., подпись |  |  |  |
| 6. Меры по обеспечению безопасности места (мест) проведения работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Организационные и технические меры безопасности при подготовке к огневым работам ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6.2. Мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Приложение к наряду-допуску: __________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Наряд-допуск выдал: (руководитель структурного подразделения или иное должностное лицо имеющее право выдачи наряда-допуска и допуска к работам, назначенное распоряжением Общества/Филиала, где проводятся огневые работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Должность, ФИО, подпись, дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Согласовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) Специалист по пожарной безопасности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия согласованы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Должность, ФИО, подпись, дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место проведения огневых работ проверено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Должность, ФИО, подпись, дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) технологически связанные цеха, участки (при необходимости): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Должность, ФИО руководителя, подпись, дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) Специалист по охране труда (промышленной безопасности): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия согласованы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Должность, ФИО, подпись, дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место проведения огневых работ проверено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Должность, ФИО, подпись, дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Место проведения работ подготовлено: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за подготовку места проведения огневых работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, ФИО) (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (должность, ФИО) (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «___»______20__г. ___ час. ___ мин.. (дата, время). |  | «___»_____20__г. ___ час. ___ мин.. (дата, время). |
| 10. Замена ответственного за подготовку места проведения огневых работ:; Замена руководителя работ:. (должность, ФИО) ) (подпись); (должность, ФИО) ) (подпись). «___»________20__г. ___ час. ___ мин.. (дата, время).; «___»________20__г. ___ час. ___ мин.. (дата, время).. Анализ воздушной среды перед началом работ и в период проведения работ: Прибор ______________ № ______________дата поверки: _______________ Лицо, назначенное проводить анализ газовоздушной среды: № п/п; Ф.И.О.; Номер и дата выдачи удостоверения об обучении работе с газоанализатором. ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБ; МЕСТО ОТБОРА ПРОБ; ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ КОМПОНЕНТЫ; ДОПУСТИМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ; РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА; ПОДПИСЬ ЛИЦА, ПРОВОДИВШЕГО АНАЛИЗ. «___»_____20__г. ___час. ___ мин.. «___»_____20__г.. ___час. ___ мин.. «___»_____20__г.. ___час. ___ мин.. |
| 11. Наряд-допуск продлен до: |  |  |  |  |  |  | «___»__________ 20___г. ___ час. ___ мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (дата, время) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лицо, выдавшее наряд-допуск: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Должность, ФИО, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 12. Изменение состава исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Введен в состав бригады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф.И.О. |  |  |  | С УСЛОВИЯМИ РАБОТ ОЗНАКОМЛЕН, ПРОИНСТРУКТИРОВАН (ПОДПИСЬ) |  |  | КВАЛИФИКАЦИЯ, РАЗРЯД |  | ВЫПОЛНЯЕМАЯ ФУНКЦИЯ |  |  | ДАТА, ВРЕМЯ |  |  | РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТ (ПОДПИСЬ) |
| Выведен из состава бригады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф.И.О. |  |  |  |  | ДАТА, ВРЕМЯ |  |  |  | ВЫПОЛНЯЕМАЯ ФУНКЦИЯ |  |  |  |  | РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТ (ПОДПИСЬ) |  |
| 13. Сведения о допуске к проведению работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ ДОПУСКАЮ |  |  | Возможность производства работ подтверждаю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата и время прове- дения работ | ЛИЦО, ВЫДАВШЕЕ НАРЯД-ДОПУСК (ПОДПИСЬ) |  | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПОДГОТОВКУ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ РАБОТ (ПОДПИСЬ) |  |  |  |  |  |  |  | РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТ (ПОДПИСЬ) |  |  |  |  |
| Сведения о приостановках и возобновлении работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИОСТАНОВКА ОГНЕВЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  | ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ОГНЕВЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДАТА, ВРЕМЯ |  | ПРИЧИНА ПРИОСТАНОВКИ РАБОТ |  |  |  | ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО, ПРИОСТАНОВИВШЕЕ РАБОТЫ (Ф.И.О., ПОДПИСЬ) |  | ДАТА, ВРЕМЯ |  | ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ |  |  | ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО, ВОЗОБНОВИВШЕЕ РАБОТЫ (Ф.И.О., ПОДПИСЬ) |  |  |
| 14. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструменты материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Должность, Ф.И.О. подпись, дата, время) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель структурного подразделения или иное должностное лицо имеющее право выдачи наряда-допуска и допуска к работам назначенное распоряжением Общества/Филиала, где проводятся огневые работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Должность, Ф.И.О. подпись, дата, время) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение к наряду-допуску (Обязательное)

СХЕМА

места проведения огневых работ

Пример оформления

* На схеме должны быть указаны:

- место выполнения огневых работ и границы опасной зоны,

- места отбора проб воздуха,

- места расположения запорной арматуры и установки заглушек на технологическом оборудовании и трубопроводах,

- места размещения сварочного и другого оборудования для проведения огневых работ,

- места установки предупредительных знаков, месторасположение автомобильной техники и вспомогательного оборудования, обеспечивающих проведение работ,

- места размещения первичных средств пожаротушения и пути эвакуации.

- место проведения огневых работ на схеме должно быть указано с привязкой к существующим объектам.

Приложение к наряду-допуску

(Обязательное при проведении работ в вечернюю (ночную) смену и в праздничные (выходные) дни)

ФОРМА ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ РАБОТ В ВЕЧЕРНЮЮ (НОЧНУЮ) СМЕНУ И

В ПРАЗДНИЧНЫЕ (ВЫХОДНЫЕ) ДНИ

Письменное разрешение к наряду-допуску (нарядам-допускам) на выполнение огневых работ №. Проведение огневых работ. Дата и время проведения работ; (указывается вид работы). 1; в праздничные (выходные) дни. 2; в вечернюю (ночную) смену (с ___:___ до ___:__) час: мин.. (нужное отметить - , не нужное - ) Разрешаю:. (лицо, утвердившее наряд-допуск на проведение огневых работ). (должность) (подпись) (Ф.И.О.). «; »; 20; г..

Приложение к наряду-допуску (Обязательное)

Табель оснащения работ к наряду-допуску №________

| № п/п | Наименование оснащения | Ед. Изм. | Количество оснащения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Средства индивидуальной защиты |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  |
| 2. Средства коллективной защиты |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |
| 3. Средства пожаротушения |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |
| 4. Оборудование и инструмент |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  |
| 4.4 |  |  |  |
| 4.5 |  |  |  |
| 4.6 |  |  |  |
| 4.7 |  |  |  |
| 4.8 |  |  |  |
| 5. Электроинструмент |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  |
| 6. Средства связи |  |  |  |
| 6.1 |  |  |  |
| 7. Транспортные средства |  |  |  |
| 7.1 |  |  |  |

Утверждаю:

Руководитель структурного подразделения ______________________________

(подпись, дата)

Приложение к наряд-допуску

(Обязательное)

| ## ЧЕК – ЛИСТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОГНЕВЫХ РАБОТ ОЦЕНИ ГОТОВНОСТЬ К НАЧАЛУ РАБОТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие оформленного наряда-допуска (Н-Д) с приложением «Схемы места проведения огневых работ» |  |  |  | Да Нет |
| Готовность работников: |  |  |  |  |
| Соответствие состава бригады указанному в Н-Д |  |  |  | Да Нет |
| Отсутствие жалоб на здоровье |  |  |  | Да Нет |
| Наличие квалификационного удостоверения у исполнителей огневых работ (сварщиков, резчиков) |  |  |  | Да Нет |
| Получение противопожарного инструктажа работниками бригады |  |  |  | Да Нет |
| Наличие, исправность и соответствие Н-Д средств пожаротушения |  |  |  | Да Нет |
| Наличие, исправность и соответствие Н-Д средств индивидуальной защиты и спецсредств |  |  |  | Да Нет |
| Наличие и исправность газоанализаторов. |  |  |  | Да Нет |
| Готовность объекта: |  |  |  |  |
| Трубопроводы, оборудование и аппараты: |  |  |  | Да Нет |
| - Остановлены |  |  |  | Да Нет |
| - Отглушены от технологически связанного оборудования |  |  |  | Да Нет |
| - Освобождены от взрыво-, пожароопасных веществ |  |  |  | Да Нет |
| Анализ воздушной среды показывает допустимую концентрацию паров взрыво-, пожароопасных веществ. |  |  |  | Да Нет |
| Оборудование и территория очищены от остатков горючих материалов. |  |  |  | Да Нет |
| Из зоны проведения работ удалены горючие предметы и материалы |  |  |  | Да Нет |
| Оборудование и средства пожаротушения размещены в соответствии со схемой, прилагаемой к Н-Д. |  |  |  | Да Нет |
| Место проведения работ огорожено экранами из негорючих материалов (при необходимости). |  |  |  | Да Нет |
| Опасная зона определена сигнальной лентой и четко обозначена предупредительными знаками т надписями. |  |  |  | Да Нет |
| Пути экстренного отхода из возможно опасной зоны определены и расчищены |  |  |  | Да Нет |
| Предупреждение технологически связанных объектов о начале проведения работ |  |  |  | Да Нет |
| Посторонние удалены с территории проведения огневых работ |  |  |  | Да Нет |
| Возможные источники возникновения огня на месте проведения огневых работ отсутствуют (после окончания работ) |  |  |  | Да Нет |
| Ответственный по подготовку места проведения огневых работ | дата | Подпись | Фамилия, инициалы |  |
| Ответственный за проведение огневых работ (руководитель работ) | дата | подпись | Фамилия, инициалы |  |

Если хотя бы одно мероприятие не выполнено, НЕ НАЧИНАЙ ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ !!!

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ НАРЯДОВ-ДОПУСКОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОГНЕВЫХ РАБОТ (Специалист по ПБ)

| № | Номер наряда-допуска | Дата и время проведения | Цех, установка и место проведения огневых работ | Характер (вид) выполняемых работ | Наименование организации, проводящей огневые работы | Ф.И.О., должность, РУКОВОДИТЕЛЯ работ | Ф.И.О. Контролирующего лица | Результат контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ НАРЯДОВ-ДОПУСКОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОГНЕВЫХ РАБОТ (в СП)

| № п/п | Дата, время проведения огневых работ | Место проведения работ (объект) | Характер выполняемых работ | ФИО и подпись лица, получившего наряд-допуск | ФИО и подпись лица, выдавшего наряд-допуск | Отметка о возвращении наряда-допуска | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

Таблица 2 - Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны

| Вещество | предельно-допустимая концентрация, мг/куб.м. |
| --- | --- |
| Ацетон | 200 |
| Ацетилен | 5 |
| Бензин (растворитель, топливный) | 100 |
| Бензол | 5 |
| Бутан | 300 |
| Дихлорэтан | 10 |
| Керосин (в пересчете на С) | 300 |
| Пропан-1,2-диол | 7 |
| Серная кислота | 1 |
| Сероводород | 10 |
| Сероводород в смеси с углеводородами С1 – С5 | 3 |
| Соли алифатических аминов и жирных кислот. | 2 |
| Спирт метиловый (метанол) | 5 |
| Уайт-спирит (в пересчете на С) | 300 |
| Углеводороды алифатические предельные С1-С10 (в пересчете на С). | 300 (0,3 г/м3) |
| Углерода оксид. | 20 |
| Углерода пыли(коксы каменноугольный, пековый, нефтяной) | 6 |
| Хлор | 1 |
| Хлорметан | 5 |
| Щелочи едкие (растворы в пересчете на гидроксид натрия) | 0,5 |
| Этилбензол | 50 |
| Товарный газ (метан) | 7000 |

Таблица 3 - Значения НКПР, ВКПР для горючих газов веществ

Примечание: данные согласно ГОСТ 30852.19-2002 (МЭК 60079-20:1996).

| Наименование вещества | Концентрационный предел распространения пламени |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | объемная доля, % |  | массовая доля, мг/м³ |  |
|  | 100% НКПР | ВКПР | НКПР | ВКПР |
| Бензин 1) | 0,7 | 5,2 | 32600 | 212000 |
| Бензол | 1,2 | 8,6 | 39 000 | 280 000 |
| Бутан | 1,4 | 9,3 | 33 000 | 225 500 |
| Метан | 4,4 | 17,0 | 29 000 | 113 000 |
| Метанол | 5,5 | 36,0 | 73 000 | 484 000 |
| Нефть 1) | 1,2 | 8,0 | 42000 | 195000 |
| Пропан | 1,7 | 10,9 | 31 000 | 200 000 |
| Сероводород | 4,0 | 45,5 | 57 000 | 650 000 |
| Толуол | 1,1 | 7,8 | 42 000 | 300 000 |
| Топливо дизельное 1) | 1,4 | 7,5 | 69 200 | 370 000 |
| Этан | 2,5 | 15,5 | 31 000 | 194 000 |
| 1) Значения НКПР, ВКПР необходимо уточнять по справочным данным или по результатам специальных исследований. |  |  |  |  |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ЖУРНАЛ ИСПЫТАНИЯ И РЕМОНТА ГАЗОПЛАМЕННОЙ АППАРАТУРЫ

| Наименование оборудования принятого в ремонт |  |  |  |  | Вид ремонта, технического обследования (ремонт, испытание с указанием Рисп.) | Ф.И.О. проводившего ремонт (ПоДпись) | Ф.И.О., принявшего оборуд. Из ремонта (ПоДпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резак (тип, цех. №) | Редуктор (тип, цех..№) | Рукав пропан (цех. .№ , L) | Рукав кислород. (цех. .№ , L) | Другое оборудование |  |  |  |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОВЕРОК И ИСПЫТАНИЙ ПАЯЛЬНОЙ ЛАМПЫ

| № | Дата | Наименование инструмента | Инвентарный номер | Дата последнего испытания | Причина испытания (осмотра) | Техническое освидетельствование |  |  | Результат испытания (осмотра) | Дата следующего технического освидетельствования | Лицо, производившее испытание (осмотр) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | целостность | прочность | герметичность |  |  | Ф. И. О. | Подпись |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ГРАНИЦЫ ВЗРЫВООПАСНЫХ И ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ

- Определение границ, действующих взрывоопасных и взрывопожароопасных объектов принимаются исходя от определённых расстояний по классификации взрывоопасных зон Правил устройства электроустановок.

- Для зданий и сооружений категории А и Б (для целей настоящего документа) технологическое оборудование которых находится в работе (заполнено горючей загрузкой, включено в технологический процесс в соответствии с проектными решениями) граница определяется:

- наружными ограждающими конструкциями здания;

- 0,5 м по горизонтали и вертикали пространства у проемов за наружными ограждающими конструкциями;

- 3 м по горизонтали и вертикали от вытяжного вентилятора, установленного снаружи (на улице) и обслуживающего помещения со взрывоопасными зонами любого класса;

- 5 м по горизонтали и вертикали от расположенных на ограждающих конструкциях зданий устройств для выброса воздуха из систем вытяжной вентиляции помещений с взрывоопасными зонами любого класса.

- Для технологических установок, оборудования, агрегатов категории Ан, Бн, трубопроводов (Зоны класса В-Iг по ПУЭ) находящихся в работе (заполнены горючей загрузкой, включены в технологический процесс в соответствии с проектными решениями) граница определяется:

- 3 м по горизонтали и вертикали от закрытого технологического аппарата, содержащего горючие газы или ЛВЖ;

- 5 м по горизонтали и вертикали от устройств для выброса из предохранительных и дыхательных клапанов емкостей и технологических аппаратов с горючими газами или ЛВЖ;

- 8 м по горизонтали и вертикали от резервуаров с ЛВЖ или горючими газами; при наличии обвалования - в пределах всей площади внутри обвалования;

- 20 м по горизонтали и вертикали от места открытого слива и налива для эстакад с открытым сливом и наливом ЛВЖ;

- 3 м по горизонтали и вертикали от запорной арматуры и фланцевых соединений трубопроводов для горючих газов и ЛВЖ.